娄底市中心医院

采购文件

项目名称：急诊医技楼中央空调维保服务项目

（医院公开挂网）

二〇二六年五月

- 第一章 投标邀请

- 急诊医技楼中央空调维保服务项目进行医院公开挂网，将事项公告如下：

- 一、项目信息

- 项目名称：急诊医技楼中央空调维保服务项目

- 采购方式

- 医院公开挂网，按招标文件评分规则进行评审，以评审结果排序，综合评分得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

- 三、投标人资格要求

- 1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定；

- 2、参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 3、投标人未列入经营异常名录和未列入严重违法失信企业名单（黑名单），投标人企业法人代表未被列入失信被执行人名单；

- 投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网站，未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

- 4、本项目不接受联合体投标，不得分包、转包；

- 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动；

- 四、投标截止时间、开标时间及地点：

- 1、投标截止时间、开标时间：具体时间另行通知

- 2、开标地点;娄底市中心医院

- 五、采购人地址和联系方法：

- 1、采购人名称：娄底市中心医院

- 2、联系人及联系方式：张思远 15115875288

- 3、采购人地址：娄底市长青中街51号

- 六、投标须知

- 1、否决投标的情形：

- 1.1、投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标的；

- 1.2、资格评审时，投标人资格条件不符合国家有关规定或者文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正，或者其说明补正无法证明其为合格投标人的；

- 1.3、评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

- 1.4、投标人未按照要求出席开标会的；

- 1.5、投标报价有错误的，评标委员会将要求投标人作出书面澄清说明和确认，投标人拒不作出澄清说明和确认的；

- 1.6、投标文件存在弄虚作假或者隐瞒事实，或者未按照文件要求如实提供有关情况和文件，以及证明资料且对投标人有利的，应当否决其投标。被列为中标候选人的，应当取消其中标候选人资格。

1.7、技术参数负偏离大于等于1条的。

- 2、有下列情形之一的，采购人将重新挂网采购：

- 2.1、投标截止时间止，投标人少于3家的；

- 2.2、经评标委员会评审后，有效投标人少于3家的。

- 第二章采购需求

一、采购清单、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目

| 序号 | 配件名称 | 服务期限 | 预算总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急诊医技楼中央空调维保服务 | 一年 | 48 |

2、服务时间：双方签订合同时具体约定。

3、服务地点：娄底市中心医院。

二、项目内容及要求

（一）、维保内容：急症医技楼中央空调系统主机保养保修，中央空调水系统水处理，冷却塔清洗保养保修，水泵及电控柜保养保修，风机盘管、空调风柜、新风风柜保养保修，中央空调系统存在的问题整改。

（二）、供应商要求：

  - 供应商具备空调产品售后服务专业承包能力（在营业执照经营范围中体现）；

  - 供应商提供中国设备维修安装运行企业能力（制冷空调）等级证书A类Ⅱ级及以上资质证书。提供中央空调清洗资质证书；

  - 供应商需获得中央空调冷水机组厂家对本项目售后服务提供技术支持的证明文件；

  - 要求供应商提供2023年4月至今，至少3个不相同中央空调系统维保业绩，提供合同案例复印件并加盖单位公章；

（三）、维保设备清单：

| 序号 | 服务项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管 | 1250 | 台 |
| 2 | 新风柜 | 42 | 台 |
| 3 | 螺杆机组 | 1 | 台 |
| 4 | 离心机组 | 3 | 台 |
| 5 | 冷却塔 | 3 | 台 |
| 6 | 空调循环水泵 | 15 | 台 |
| 7 | 板式换热器 | 2 | 台 |
| 8 | 空调冷却水系统 | 1 | 套 |
| 9 | 空调冷冻水系统 | 1 | 套 |
| 10 | 风冷模块机组 | 2 | 台 |
| 11 | 风冷室外机组 | 2 | 台 |
| 12 | 风冷模块系统循环水泵 | 2 | 台 |
| 13 | 风冷模块系统冷冻水系统 | 1 | 套 |
| 14 | 多联机系统 | 4 | 台 |
| 15 | 补水装置 | 1 | 套 |
| 16 | 制热系统冷凝水回收装置 | 1 | 套 |
| 17 | 制热输送侧系统阀门及管道 | 1 | 项 |
| 18 | 机房制冷系统阀门及管道 | 1 | 项 |
| 19 | 楼层空调管道 | 1 | 项 |

（四）、服务要求：

1.投标方指派2-3名技术骨干及施工人员组成服务项目组并指定一名领班，项目组专门负责服务的具体履行，接到采购人报修请求，即刻响应、及时解决。

2.保修设备必须免费维修完好，如不能维修好，免费更换新的配件。

3.设备在正常运行中发生故障或设备损坏，投标方应及时维修或更换配件。在接到采购人故障通知后，小故障2小时内解决，一般故障24小时内解决，大故障48小时内解决。如该故障不能在规定时间内修复，投标方应将设备故障以及原因以书面形式告知采购人。

4.通过专业的维修保养有效地发挥空调的作用，使其高效、安全、经济的运行，定期的维护保养排除故障隐患，减少事故发生，降低运行费用，延长设备的使用寿命，保障设备的正常工作，根据设备运行状况提供专业的节能减排意见。

5.中央空调系统存在的问题整改，包括已安装的空调末端系统、循环水、冷却水管路存在的问题和冷凝水故障处理，不包括设备增加、设备移位、设备整体更换。

6.不属于本合同约定保修内设备：中央空调、净化空调风管清洗；净化空调初、中、高效过滤网；冷却塔填料；

三、保养要求：

(一)中央空调主机保养保修项目

1.中央空调主机保养：

1.1.根据实际情况开机前每年提供1次年度预防性保养服务，停机后提供1次停机保养，服务提供时间双方根据实际情况约定，具体服务项目见主机保养程序。

1.2.每天提供设备故障紧急咨询和检修服务。

1.3.开机周期内每个月对机组进行1次月度保养工作。

1.4.全年的日常维护保养工作。

2.中央空调主机保修：

| 序号 | 保修项目 |
| --- | --- |
| 1 | 易耗品（冷冻油、油过滤器），按照厂家要求进行保养。 |
| 2 | 主机上所有的电气部件，如压缩机电机/控制模块/接触器/电子膨胀阀/油泵/压力及温度传感器/控制电磁阀。 |
| 3 | 压缩机及电机损坏后维修工作 |
| 4 | 冷媒补充 |

3.不属于本合同约定范围的事项：

3.1.本合同约定的工作范围之外的内容，如设备修改、移位及预防性维修等。

3.2.机组整体、电控箱整体、压缩机整体、冷凝器整体、蒸发器整体的更换。

3.3.设备冷凝器/蒸发器铜管穿孔进水造成的设备故障维修。

3.4.因设备正常运行所引起的包括噪音、振动或水管系统等问题的处理。

3.5.由于水管破裂、地震或其他不可抗力、人为破坏、误操作等所造成的设备故障。

(二)中央空调末端系统设备保养保修项目

1.中央空调末端系统设备保养：

1.1.中央空调风机盘管清洗范围：对空气过滤网、出风口、回风口清洗2次，对水系统Y型过滤器、接水盘清洗1次。

1.2.空调风柜清洗范围：对空气过滤网、出风口、回风口清洗2次，对水系统Y型过滤器、接水盘清洗1次。

1.3.中央空调风机盘管、新风风柜维护：

1.4.日常维护工作内容：维修电机、电磁阀、控制开关、清理接水盘、疏通冷凝水管路、处理漏水等，具体包括以下内容：

a、管接头或阀门漏水要及时修理或更换。

b、接水盘损坏要及时修补或更换。

c、温控开关动作不正常或控制失灵要及时修理或更换。

d、电磁阀开关的动作不正常或控制失灵要及时修理或更换。

2.中央空调末端系统设备保修：

| 序号 | 保修项目 |
| --- | --- |
| 1 | 风机盘管保修（含电机及整机维修，不包含整机更换） |
| 2 | 空调风柜保修（含控制柜、电机及整机维修，不包括整机更换） |

(三)中央空调冷却塔、水泵保养保修项目

1.中央空调冷却塔维护保养：

1.1.布水器及填料中冷却水要均匀分布，布水器定期清洗水垢、锈渣及其他杂质，以防堵塞。如布水器已损坏及时修理。

1.2.对填料定期清除表面的水垢、污物，可用高压水冲洗。

1.3.集水盘、填料及配水器中如有青苔藻类或油类污物，易堵塞阻碍水流，定期清洗。

1.4.在冬季时,将冷却塔内的存水全部排空，做好防冻保护。

2.中央空调水泵维护保养;

2.1.检查水泵管路是否存在漏水现象，轴封处有无松动现象。用手转动水泵，试看水泵是否灵活。定期向轴承体内加入轴承润滑机油。

2.2.水泵在运行过程中，轴承温度不能超过环境温度350C，最高温度不得超过800C 。

如发现水泵有异常声音应立即停车检查原因。

2.3.水泵长时间要停止使用时，关闭闸阀及压力表。

2.4.定期检查轴套的磨损情况，磨损较大后应及时更换。

2.5.水泵在寒冬季节使用时，停车后，需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。

2.6.水泵长期停用，需将泵全部拆开，将转动部位及结合处涂以油脂进行保养。

3.冷却塔、空调水泵保修:

| 序号 | 保修项目 |
| --- | --- |
| 1 | 冷却塔保修（含控制柜、电机、皮带、联轴器维修，不含填料更换及整机更换） |
| 2 | 水泵（含控制柜、电机、整机维修，不包括整机更换） |

(四)模块空调主机保养保修

1.模块空调主机保养：

1.1.每天提供设备故障紧急咨询和检修服务。

1.2.开机周期内每个月对主机进行1次月度保养工作，具体服务项目见保养程序。

1.3.全年的日常维护保养工作。

2.模块空调主机保修:

| 序号 | 保修项目 |
| --- | --- |
| 1 | 净化空调主机保修（含压缩机及整机维修，不包括整机更换） |

(五)水系统水处理

按水质处理流程对中央空调系统进行水质处理，定期投放药剂。具体见下保养程序。

(六)中央空调末端冷凝水排水系统保养保修

对中央空调系统末端的冷凝水进行检查并对存在问题的进行改造处理。

（七）、保养工序：

1.空调主机保养程序

1.1.在机组运行期间常规保养

1.1.1.压缩机马达

a、检测及收紧所有之马达电源端子

b、检测马达线圈温度传感器欧姆值

c、提供设备对马达线组之绝缘阻抗测试

1.1.2.马达起动控制箱

a、收紧所有之电源端子

b、检测马达起动器的所有其它装置

c、检测各接触器线路端子

d、对马达起动箱除垢并进行保护处理

e、检测马达接线端子温度

f、检测各接触器接点

g、保护性的处理各接触器接点

1.1.3.润滑系统

a、检测油槽油位是否正常

b、检测油温控制传感器

1.1.4.控制及保护电路

a、检测及校正低温传感器

b、检测及调整高压开关

c、检测及校正高压传感器

d、检测冷却水及冰水温度传感器

e、检测及调整冷却水及冷冻水流量开关冷凝器

a、检测水及冷媒之温差并调整

b、检测冷媒饱和温度传感器

c、检测冷媒饱和压力传感器

1.1.5.蒸发器

a、检测水及冷媒之温差并调整

b、检测冷媒饱和温度传感器

c、检测及校正冷媒蒸发压力

1.1.6.一般系统检查

a、检测不正常之噪音，振动及高温

b、检测及报告机组之温度计及压力表

c、运转主机，检查及报告其操作状况

1.2.年度保养服务项目

1.2.1.压缩机马达

a、检测及收紧所有之马达电源端子

b、检测马达线圈温度传感器欧姆值

c、提供设备对马达线组之绝缘阻抗测试

1.2.2.马达起动控制箱

a、收紧所有之电源端子

b、检测马达起动器的所有其它装置

c、检测各接触器线路端子

d、对马达起动箱除垢

e、检测马达接线端子温度

f、检测各接触器接点

g、保护性的处理各接触器接点

1.2.3.润滑系统

a、进行润滑油化验一次

b、根据油化验结果确定是否更换压缩机润滑油

c、检测油槽油位是否正常（运转中）

d、更换压缩机油过滤器

e、检测油温控制传感器

1.2.4.控制及保护电路

a、检测及校正低温传感器

b、检测及调整高压开关

c、检测及校正高压传感器（选择配备）

d、检测冷却水及冰水温度传感器

e、检测及调整冷却水及冷冻水流量开关

f、校正及调整主机设定参数

1.2.5.冷凝器

a、检测水及冷媒之温差

b、检测冷媒饱和温度传感器

c、检测冷媒饱和压力传感器

d、采用先进的设备对冷凝器进行清洗工作。

1.2.6.蒸发器

a、检测水及冷媒之温差

b、检测冷媒饱和温度传感器

c、检测及校正冷媒蒸发压力

1.2.7.开机运转测试

a、检测马达线圈温度传感器

b、检测冷媒过滤器温差

c、检测不正常之噪音，振动及高温

d、检测及报告损坏之零件

e、检测及报告其操作状况

2.中央空调系统末端装置清洗标准和要求

2.1.拆除回风口及隔尘网,将机组或挡板隔尘网移至楼层公共卫生间,用高压清洗机冲洗隔尘网,使泥污、灰尘得到彻底清除。

2.2.关闭风机盘管进出水阀门，拆卸Y型过滤器，将其清洗干净。

2.3.对接水盘进行清洗干净。

2.4.检查风机马达并加油，电容器是否烧坏。

2.5.检查风柜传动皮带。

2.6.将清洗洁净的隔尘网及回风口装回原位。

2.7.整理工作环境。

清洗工作中需注意事项：

a、整理工作环境。

b、工作人员在上天花板之前，所要踏及天花板应加放木板，使之受力平衡。以防踏坏天花板掉落，避免伤害天花板下面的操作人员不必要的经济损失。

c、关掉闸阀，处理好余水，使余水不会流到天花板，损坏吊顶。

d、在清洗过程中，注意防止损坏保温层，如因工作需要，拆掉的保温层，清洗完毕后必须整理恢复原状，不许有渗漏结水现象。

e、将移位物品恢复原位，清扫场地。

3.水处理工序：

3.1冷却水系统，启动循环泵运转30分钟，排放污水清扫冷却塔后再补满水。在冷却塔内投加液态杀菌剂，启动循环泵常温运转16小时，进行杀菌灭藻、粘泥剥离。冷冻水系统，启动循环泵运转30分钟后，排空污水后补满水。清洗膨胀水箱后，投加液态杀菌剂，启动循环泵常温运转16小时，进行杀菌灭藻、粘泥剥离。

3.2分别启动冷却水和冷冻水循环泵运转30分钟后，排空污水后补满水，冷却水系统在冷却塔内投加液态清洗预膜剂，冷冻水系统在膨胀水箱内投加液态清洗预膜剂25kg，分别启动冷却水泵和冷冻水泵常温运转16小时。

3.3对冷却水系统和冷冻水系统分别进行排污水清洗，排污前应启动循环泵运转30分钟停泵后在各处有排水阀处排水，冷冻水系统应各楼层末端处排水，从最高层逐层排水至空调机房最低处所有排水阀处排水，系统清洗次数视补水情况现场决定。

3.4检查冷凝器：拆除冷凝器盖，检查是否结垢，如有结垢，则安装一外接泵用除垢剂清洗。如铜管内无垢，存在粘泥、锈渣等，用专用清洗工具逐一清洗，并用高压水枪冲洗干净，冷凝器盖除锈，涂防锈漆，干后复原。

3.5继续对冷却水系统和冷冻水系统分别进行排水清洗，清洗次数视冷却水、冷冻水澄清现场决定。

3.6冷却水系统清洗冷却塔，在冷却水池塔底阀处排尽水，排水时搅拌尽量使污泥排放，用高压清洗机冲洗塔内、池内污垢，检查布水管，如堵塞应逐根拆下清洗，检查散热填料如有堵塞应清除堵塞物品（如塑料袋等）水澄清后清洗主过滤器。清洗工作结束后，补满水在冷却塔内投加缓蚀剂，启动冷却泵运转30分钟，使药剂在系统内均匀分布。

3.7由于在实施过程中，因各种原因，实际施工时间可能延长或缩短。

4.冷却塔保养工序

4.1检查电机、风扇是否转动灵活，如有阻滞现象则应加注润滑油；如有异常磨擦声则应更换同型号规格的轴承。

4.2检查皮带是否开裂或磨损严重，如是则应更换同规格皮带；检查皮带是否太松，如是则应调整；检查皮带轮与轴配合是否松动，如是则应整修。

4.3检查布水器是否布水均匀，否则应清洁管道及喷嘴。

4.4清洗冷却塔(包括填料、集水槽)，清洁风扇风叶。

4.5检查补水浮球阀是否动作可靠，否则应修复(不定期)。

4.6拧紧所有紧固件。

4.7清洁整个冷却塔外表。

5.水泵、阀类、仪表、检测器件维保工序

5.1不定期要检查机械各部位紧固螺钉的松紧度，发现松动应及时拧紧。

5.2检查水泵控制电路，检测水泵运行各项电压、电流。

5.3检查是否有不正常的声响，震动及高温，检查机组各运动装置。

5.4水泵转动部位加注润滑油；在运行过程中，检查水泵轴承间隙，发现间隙过大，及时更换新轴承。

5.5检查水泵轴头渗水情况，根据实际情况及时处理。

5.6检查电机与水泵的联结轴与垫是否正常。

5.7检查水泵是否漏气、冷却管软接有无松动及开裂现象。

5.8检查电机接地、绝缘状况。

5.9每项工作完工后提交工作报告，建立设备维护保养记录卡。

5.10出现异常状况和相关故障及时维修保养，提交每月工作记录报告。

三、标书要求

1、封面：需注明标的名称、投标文件、单位、时间；

2、“三证合一”或“五证合一”营业执照；

3、投标人身份证复印件；

4、如投标人不是法定代表人，须持法定代表人亲笔签名的授权委托书,并提供法定代表人身份证明和法定代表人身份证复印件，同时要求法定代表人在身份证复印件上注明用途及签全名。

5、履行本项目所必需的资质证明；

6、针对此项目的技术、服务方案；

7、投标人认为需提供的其他和评审有关的资料；

8、投标文件的每一页都必须加盖投标单位的公章；

9、投标文件参数响应表中必须标注响应项佐证材料所对应页面。

10、所有资料均应编入投标文件，胶装并用纸质文件袋封好（一正一副），标书必须“A4规格纸张胶制（非打孔或夹装）装订成册，并编制总目录”,要求密封，否则视为符合性审查不合格，作无效投标处理，在开标现场验证时打开，采用现场开标的方式。

四、合同

合同编号：

急诊医技楼中央空调维保服务合同

甲方：娄底市中心医院

法定代表人：杨吉军

统一社会信用代码：12431300447162073W

地址：湖南省娄底市娄星区长青中街51号

联系人：刘子文

联系电话：13762299668

乙方：

法定代表人：

统一社会信用代码：

地址：

联系人：

联系电话：

甲方通过医院公开挂网方式采购急诊医技楼中央空调维保服务，乙方为成交供应商。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府釆购法》相关法律法规的规定，甲乙双方在采购项目确定的基础上，双方就急诊医技楼中央空调维保服务事宜平等、自愿、公平、诚信协商，达成一致，特签订本合同，以资共同遵守。

第一条 服务内容

1.1维保设备信息：

| 序号 | 服务项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管 | 1250 | 台 |
| 2 | 新风柜 | 42 | 台 |
| 3 | 螺杆机组 | 1 | 台 |
| 4 | 离心机组 | 3 | 台 |
| 5 | 冷却塔 | 3 | 台 |
| 6 | 空调循环水泵 | 15 | 台 |
| 7 | 板式换热器 | 2 | 台 |
| 8 | 空调冷却水系统 | 1 | 套 |
| 9 | 空调冷冻水系统 | 1 | 套 |
| 10 | 风冷模块机组 | 2 | 台 |
| 11 | 风冷室外机组 | 2 | 台 |
| 12 | 风冷模块系统循环水泵 | 2 | 台 |
| 13 | 风冷模块系统冷冻水系统 | 1 | 套 |
| 14 | 多联机系统 | 4 | 台 |
| 15 | 补水装置 | 1 | 套 |
| 16 | 制热系统冷凝水回收装置 | 1 | 套 |
| 17 | 制热输送侧系统阀门及管道 | 1 | 项 |
| 18 | 机房制冷系统阀门及管道 | 1 | 项 |
| 19 | 楼层空调管道 | 1 | 项 |

1.2维保服务范围：急诊医技楼的中央空调主机保养保修，空调水系统进行水处理，冷却塔清洗保养保修，水泵及电控柜保养保修，风机盘管清洗保养保修，空调风柜、新风风柜、净化风柜清洗保养保修，及对中央空调系统存在的问题进行整改，包括整改已安装的空调末端系统、循环水、冷却水管路存在的问题和冷凝水故障处理，不包括设备增加、设备移位、设备整体更换。

1.3维保要求：

1.3.1 乙方指派2-3名技术骨干及施工人员组成本合同服务项目组并由     （联系电话：        ）担任项目组领班；项目组专门负责本合同服务的具体履行，接到甲方报修请求，即刻响应、及时解决。

1.3.2 设备在正常运行中发生故障或设备损坏，乙方应及时维修或免费更换配件。在接到甲方故障通知后，小故障2小时内解决，一般故障24小时内解决，大故障48小时内解决。如该故障不能在规定时间内修复，乙方应将设备故障以及原因以书面形式告知甲方。

1.3.3乙方应根据设备运行状况向甲方提供专业的节能减排意见。

1.3.4 不属于本合同约定保修内设备：中央空调、净化空调风管清洗；净化空调初、中、高效过滤网；冷却塔填料。

1.4 维保具体项目及工序：详见附件。

第二条 服务地点及期限

2.1服务地点：甲方急诊医技楼空调设备所在地。

2.2服务期限为壹年，自   年  月  日起至   年  月  日止。

第三条 甲方的权利和义务

3.1 有权监督、管理、定期检查乙方的维保服务，对乙方的每次保养、维修进行验收。甲方医疗设备维修中心和设备所在科室在乙方提供的维护记录单、维修记录单上共同签字确认方为该次服务验收合格，如验收不合格，甲方有权要求乙方无条件在 3 日内整改到位、更换不称职人员。

3.2 及时、如实告知乙方维保设备的运行情况及故障现象，发现设备故障时立即停止使用以防止故障情况的加重与扩大，并及时将故障情况通报乙方。

3.3 为乙方提供工作上的便利，确保乙方现场服务时供水、供电等辅助保障。

第四条 乙方的权利和义务

4.1 在进场维保前自行准备配件、备件、设备、工具、劳保用品以及药剂等维保所需的所有物资，物资毁损、丢失的风险由乙方自行承担。乙方须保持维保现场干净、整齐，分类摆放所有物资并在完成维保作业后及时将现场清理干净。

4.2 指派专业技术人员提供维保服务，确保服务期内维保设备功能正常、部件完整、技术性能达标、检测报告完整。

4.3 负责设备维护保养的质量、进度和安全作业；乙方须对作业人员做好安全教育、安全技术交底，人员须按安全要求着装，从事特种作业时应一律持证上岗依法依规履职，作业现场应遵守安全规范并配备安检员。

4.4 承诺所换配件、易耗品、耗材均为来源合法合规的原厂全新正品，并向甲方提供厂家标准资料文件（进口设备配件需提供真实有效的海关报关单，其他设备配件需提供产品合格证），换下的旧件经甲方同意后可由乙方保留。

第五条 风险承担

5.1 乙方在履行本合同过程中发生一切事故，包括但不限于在运输、装卸、安装、调试、维护及保养过程中发生事故，给甲方、乙方或第三方人身、财产造成的所有损失，均由乙方负责处理并承担全部法律责任和经济赔偿。

5.2 如甲方因乙方维护、保养服务等原因涉及纠纷、诉讼或被处以行政处罚，由乙方承担甲方因纠纷、诉讼、罚款等造成的全部经济损失。

第六条 知识产权

乙方承诺已取得维保设备原厂授权，确保履行本合同期间不侵犯第三方知识产权，如因乙方侵权导致第三方向甲方主张权利，由此给甲方造成的包括但不限于甲方向第三方支付的赔偿款、补偿款、诉讼费、律师费、差旅费等全部经济损失，均由乙方承担。

第七条 保密义务

7.1 本合同订立、履行、变更等产生的研究、商讨、交流等信息，履行本合同获悉的甲方商业秘密、运营信息、工作人员信息等，均属保密信息。

7.2 乙方应对保密信息应当采取有效手段严格保密，不得用于非本合同之目的或向第三方泄露。如政府部门、法院或其他有权部门要求乙方提供保密信息，乙方应当立即向甲方通报。

7.3 因乙方未履行本合同保密义务造成甲方或第三方损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

7.4 本合同保密条款在合同被认定无效、被撤销或终止、解除后仍然有效。

第八条 廉洁条款

8.1 乙方应严格遵守国家相关法律法规，涉及合同的有关业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信原则，不得为获取不正当利益，损害国家、集体和甲方利益。

8.2 乙方的任何人员（包括股东、管理人员、普通员工等）及与乙方本业务有关的任何人员（包括与乙方不存在劳动、劳务关系的人员），均不得对甲方工作人员或其亲友、关系人请客、送礼或赠送礼金、有价证券、贵重物品及给予回扣、好处费、感谢费等其他形式的好处，否则甲方有权要求乙方按本合同约定向甲方支付违反廉洁条款的惩罚性违约金。

第九条 价款及支付方式

9.1 本合同维保服务费用为人民币    元整，已包含乙方履行本合同产生的维修费、保养费、检测费、配件费、备件费、耗材费、运输费、装卸费、人工费、差旅费、附随服务费、税费等所有费用。

9.2 维保服务费按周期等额支付，每6个月为一个周期。甲方在每个周期届满之日起60日内，将该周期的维保费     元（维保服务费用总额×50%）一次性支付给乙方。

9.3 甲方通过银行转账向乙方支付维保服务费。乙方指定收款银行账户：

开户名：

开户银行：

银行账号：

9.4乙方应在甲方每次付款前提供以乙方名义开具的与本次付款金额等额的增值税普通发票和维保期内经甲方签字确认的维护记录单、维修记录单复印件；如未提供，甲方有权顺延付款期限，由此产生的责任均由乙方承担。

第十条 通知与送达

10.1甲乙双方同意，与本合同有关的任何文书，应以书面方式按照本合同约定发送，书面方式包括手机短信、微信、书面函件、电子邮件等形式。

10.2双方确认的文书（包括未来可能发生的诉讼或仲裁活动中法院或仲裁机构的送达法律文书）送达地址：

10.2.1甲方的联系地址：娄底市中心医院医疗设备维修中心，联系人：王学辉 ，联系电话：13875448558 ，邮箱地址： / ，或微信号： / 。

10.2.2乙方的文书送达地址：       ，收件人：      ，联系电话：      ，电子邮箱：        。

10.3上述通知应被视为在下列时间送达：以快递或专人发送的，在收件人签收之日或拒收之日；以挂号邮件发出的，在发出之日起7个工作日；以电子邮件发出的，在电子邮件进入收件方电子邮箱服务器之日。

10.4 以上地址和联系方式，任何一方发生变更应在变更之日起3日内通知对方。如未通知，一方按原地址送达的书面资料被退回的，退回之日视为送达之日。任何一方按照确认地址送到另一方的书面资料被拒绝签收导致邮件被退回的，退回之日视为送达之日。

第十一条 合同的变更和解除

11.1 本合同未尽事宜，双方协商一致后另行签订变更、补充协议。

11.2 乙方提供的维保服务必须符合甲方要求，如出现下列情形之一的，甲方有权单方面解除合同：

11.2.1 乙方未在本合同要求时间内修复设备达到三次的；

11.1.2 乙方自接到甲方的维保服务整改、更换维保人员通知后5日内仍未到位的；

11.2.3 乙方将维保服务转包或分包给第三方。

第十二条 违约责任

12.1 甲方因11.2情形提前终止本合同无须承担违约责任，乙方不得因此要求甲方予以任何经济赔偿或补偿。

12.2 乙方未按本合同约定提供维护保养服务，除赔偿甲方由此造成的全部损失（包括但不限于实际经济损失，因第三方维修保养产生的费用，因纠纷产生的律师费、诉讼费、差旅费、保全保险费等）外，每出现一次或逾期一日，还应向甲方支付违约金1400元。

12.3 如乙方擅自解除本合同或甲方因11.2情形解除合同，乙方除赔偿甲方由此造成的全部损失（包括但不限于实际经济损失，因第三方维修保养产生的费用，因纠纷产生的律师费、诉讼费、差旅费、保全保险费等）外，还须按本合同约定维保服务费用总额的20%向甲方支付违约金。

12.4无论甲方在任意时候（不限于本合同履行期间）发现存在违反本合同廉洁条款的行为，乙方均须向甲方一次性支付惩罚性违约金48000元。如乙方除需承担违反廉洁条款的违约责任外，同时存在其他违约行为，乙方仍须就其他违约行为承担相应违约责任。

12.5依据本合同约定乙方应支付给甲方的违约金，甲方有权在应支付给乙方的任意价款中直接予以扣除，如扣除部分不足，乙方应在接到甲方通知后3日内补足。

第十三条 不可抗力

因不可抗力影响导致逾期履行的，不承担违约责任，不可抗力因素消除后，应当继续履行。本合同所称“不可抗力影响”指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，包括自然灾害、火灾、水灾、台风、地震、动乱、战争等。

第十四条 争议解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应先协商解决，协商不成的，任一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

第十五条 其他

15.1 本合同组成文件和优先解释顺序：乙方在履行本合同中作出的书面承诺；本合同补充协议；本合同及附件；中标通知书；投标文件；招标文件；其他与本合同有关的资料。

15.2 本合同壹式伍份，甲方执肆份、乙方执壹份，自双方签字并盖章之日起生效。

甲方（盖章）：娄底市中心医院     乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：            或委托代理人（签字）：

合同签订地、履行地：娄底市娄星区    签订时间：2026年   月  日

附件

- 设备保养保修具体项目：

  - 中央空调主机保养保修项目

  - 中央空调主机保养：

  - 根据实际情况开机前每年提供1次年度预防性保养服务，停机后提供1次停机保养，服务提供时间双方根据实际情况约定，具体服务项目见主机保养程序。

  - 每天提供设备故障紧急咨询和检修服务。

  - 开机周期内每个月对机组进行1次月度保养工作。

  - 全年的日常维护保养工作。

  - 中央空调主机保修：

| 序号 | 保修项目 |
| --- | --- |
| 1 | 易耗品（冷冻油、油过滤器），按照厂家要求进行保养。 |
| 2 | 主机上所有的电气部件，如压缩机电机/控制模块/接触器/电子膨胀阀/油泵/压力及温度传感器/控制电磁阀。 |
| 3 | 压缩机及电机损坏后维修工作 |
| 4 | 冷媒补充 |

  - 不属于本合同约定范围的事项：

  - 本合同约定的工作范围之外的内容，如设备修改、移位及预防性维修等。

  - 机组整体、电控箱整体、压缩机整体、冷凝器整体、蒸发器整体的更换。

  - 设备冷凝器/蒸发器铜管穿孔进水造成的设备故障维修。

  - 因设备正常运行所引起的包括噪音、振动或水管系统等问题的处理。

  - 由于水管破裂、地震或其他不可抗力、人为破坏、误操作等所造成的设备故障。

  - 中央空调末端系统设备保养保修项目

- 中央空调末端系统设备保养：

  - 中央空调风机盘管清洗范围：对空气过滤网、出风口、回风口清洗2次，对水系统Y型过滤器、接水盘清洗1次。

  - 空调风柜清洗范围：对空气过滤网、出风口、回风口清洗2次，对水系统Y型过滤器、接水盘清洗1次。

  - 中央空调风机盘管、新风风柜维护：

  - 日常维护工作内容：维修电机、电磁阀、控制开关、清理接水盘、疏通冷凝水管路、处理漏水等，具体包括以下内容：

a、管接头或阀门漏水要及时修理或更换。

b、接水盘损坏要及时修补或更换。

c、温控开关动作不正常或控制失灵要及时修理或更换。

d、电磁阀开关的动作不正常或控制失灵要及时修理或更换。

- 中央空调末端系统设备保修：

| 序号 | 保修项目 |
| --- | --- |
| 1 | 风机盘管保修（含电机及整机维修，不包含整机更换） |
| 2 | 空调风柜保修（含控制柜、电机及整机维修，不包括整机更换） |

  - 中央空调冷却塔、水泵保养保修项目

- 中央空调冷却塔维护保养：

  - 布水器及填料中冷却水要均匀分布，布水器定期清洗水垢、锈渣及其他杂质，以防堵塞。如布水器已损坏及时修理。

  - 对填料定期清除表面的水垢、污物，可用高压水冲洗。

  - 集水盘、填料及配水器中如有青苔藻类或油类污物，易堵塞阻碍水流，定期清洗。

  - 在冬季时,将冷却塔内的存水全部排空，做好防冻保护。

- 中央空调水泵维护保养;

  - 检查水泵管路是否存在漏水现象，轴封处有无松动现象。用手转动水泵，试看水泵是否灵活。定期向轴承体内加入轴承润滑机油。

  - 水泵在运行过程中，轴承温度不能超过环境温度350C，最高温度不得超过800C 。

如发现水泵有异常声音应立即停车检查原因。

  - 水泵长时间要停止使用时，关闭闸阀及压力表。

  - 定期检查轴套的磨损情况，磨损较大后应及时更换。

  - 水泵在寒冬季节使用时，停车后，需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。

  - 水泵长期停用，需将泵全部拆开，将转动部位及结合处涂以油脂进行保养。

- 冷却塔、空调水泵保修:

| 序号 | 保修项目 |
| --- | --- |
| 1 | 冷却塔保修（含控制柜、电机、皮带、联轴器维修，不含填料更换及整机更换） |
| 2 | 水泵（含控制柜、电机、整机维修，不包括整机更换） |

  - 模块空调主机保养保修

- 模块空调主机保养：

  - 每天提供设备故障紧急咨询和检修服务。

  - 开机周期内每个月对主机进行1次月度保养工作，具体服务项目见保养程序。

  - 全年的日常维护保养工作。

- 模块空调主机保修:

| 序号 | 保修项目 |
| --- | --- |
| 1 | 净化空调主机保修（含压缩机及整机维修，不包括整机更换） |

  - 水系统水处理

按水质处理流程对中央空调系统进行水质处理，定期投放药剂。具体见下保养程序。

- 保养工序：

  - 空调主机保养程序

  - 在机组运行期间常规保养

    - 压缩机马达

a、检测及收紧所有之马达电源端子

b、检测马达线圈温度传感器欧姆值

c、提供设备对马达线组之绝缘阻抗测试

    - 马达起动控制箱

a、收紧所有之电源端子

b、检测马达起动器的所有其它装置

c、检测各接触器线路端子

d、对马达起动箱除垢并进行保护处理

e、检测马达接线端子温度

f、检测各接触器接点

g、保护性的处理各接触器接点

    - 润滑系统

a、检测油槽油位是否正常

b、检测油温控制传感器

    - 控制及保护电路

a、检测及校正低温传感器

b、检测及调整高压开关

c、检测及校正高压传感器

d、检测冷却水及冰水温度传感器

e、检测及调整冷却水及冷冻水流量开关冷凝器

a、检测水及冷媒之温差并调整

b、检测冷媒饱和温度传感器

c、检测冷媒饱和压力传感器

    - 蒸发器

a、检测水及冷媒之温差并调整

b、检测冷媒饱和温度传感器

c、检测及校正冷媒蒸发压力

    - 一般系统检查

a、检测不正常之噪音，振动及高温

b、检测及报告机组之温度计及压力表

c、运转主机，检查及报告其操作状况

  - 年度保养服务项目

    - 压缩机马达

a、检测及收紧所有之马达电源端子

b、检测马达线圈温度传感器欧姆值

c、提供设备对马达线组之绝缘阻抗测试

    - 马达起动控制箱

a、收紧所有之电源端子

b、检测马达起动器的所有其它装置

c、检测各接触器线路端子

d、对马达起动箱除垢

e、检测马达接线端子温度

f、检测各接触器接点

g、保护性的处理各接触器接点

    - 润滑系统

a、进行润滑油化验一次

b、根据油化验结果确定是否更换压缩机润滑油

c、检测油槽油位是否正常（运转中）

d、更换压缩机油过滤器

e、检测油温控制传感器

    - 控制及保护电路

a、检测及校正低温传感器

b、检测及调整高压开关

c、检测及校正高压传感器（选择配备）

d、检测冷却水及冰水温度传感器

e、检测及调整冷却水及冷冻水流量开关

f、校正及调整主机设定参数

    - 冷凝器

a、检测水及冷媒之温差

b、检测冷媒饱和温度传感器

c、检测冷媒饱和压力传感器

d、采用先进的设备对冷凝器进行清洗工作。

    - 蒸发器

a、检测水及冷媒之温差

b、检测冷媒饱和温度传感器

c、检测及校正冷媒蒸发压力

    - 开机运转测试

a、检测马达线圈温度传感器

b、检测冷媒过滤器温差

c、检测不正常之噪音，振动及高温

d、检测及报告损坏之零件

e、检测及报告其操作状况

  - 中央空调系统末端装置清洗标准和要求

  - 拆除回风口及隔尘网,将机组或挡板隔尘网移至楼层公共卫生间,用高压清洗机冲洗隔尘网,使泥污、灰尘得到彻底清除。

  - 关闭风机盘管进出水阀门，拆卸Y型过滤器，将其清洗干净。

  - 对接水盘进行清洗干净。

  - 检查风机马达并加油，电容器是否烧坏。

  - 检查风柜传动皮带。

  - 将清洗洁净的隔尘网及回风口装回原位。

  - 整理工作环境。

清洗工作中需注意事项：

a、整理工作环境。

b、工作人员在上天花板之前，所要踏及天花板应加放木板，使之受力平衡。以防踏坏天花板掉落，避免伤害天花板下面的操作人员不必要的经济损失。

c、关掉闸阀，处理好余水，使余水不会流到天花板，损坏吊顶。

d、在清洗过程中，注意防止损坏保温层，如因工作需要，拆掉的保温层，清洗完毕后必须整理恢复原状，不许有渗漏结水现象。

e、将移位物品恢复原位，清扫场地。

  - 水处理工序：

- 冷却水系统，启动循环泵运转30分钟，排放污水清扫冷却塔后再补满水。在冷却塔内投加液态杀菌剂，启动循环泵常温运转16小时，进行杀菌灭藻、粘泥剥离。冷冻水系统，启动循环泵运转30分钟后，排空污水后补满水。清洗膨胀水箱后，投加液态杀菌剂，启动循环泵常温运转16小时，进行杀菌灭藻、粘泥剥离。

- 分别启动冷却水和冷冻水循环泵运转30分钟后，排空污水后补满水，冷却水系统在冷却塔内投加液态清洗预膜剂，冷冻水系统在膨胀水箱内投加液态清洗预膜剂25kg，分别启动冷却水泵和冷冻水泵常温运转16小时。

- 对冷却水系统和冷冻水系统分别进行排污水清洗，排污前应启动循环泵运转30分钟停泵后在各处有排水阀处排水，冷冻水系统应各楼层末端处排水，从最高层逐层排水至空调机房最低处所有排水阀处排水，系统清洗次数视补水情况现场决定。

- 检查冷凝器：拆除冷凝器盖，检查是否结垢，如有结垢，则安装一外接泵用除垢剂清洗。如铜管内无垢，存在粘泥、锈渣等，用专用清洗工具逐一清洗，并用高压水枪冲洗干净，冷凝器盖除锈，涂防锈漆，干后复原。

- 继续对冷却水系统和冷冻水系统分别进行排水清洗，清洗次数视冷却水、冷冻水澄清现场决定。

- 冷却水系统清洗冷却塔，在冷却水池塔底阀处排尽水，排水时搅拌尽量使污泥排放，用高压清洗机冲洗塔内、池内污垢，检查布水管，如堵塞应逐根拆下清洗，检查散热填料如有堵塞应清除堵塞物品（如塑料袋等）水澄清后清洗主过滤器。清洗工作结束后，补满水在冷却塔内投加缓蚀剂，启动冷却泵运转30分钟，使药剂在系统内均匀分布。

- 由于在实施过程中，因各种原因，实际施工时间可能延长或缩短。

  - 冷却塔保养工序

- 检查电机、风扇是否转动灵活，如有阻滞现象则应加注润滑油；如有异常磨擦声则应更换同型号规格的轴承。

- 检查皮带是否开裂或磨损严重，如是则应更换同规格皮带；检查皮带是否太松，如是则应调整；检查皮带轮与轴配合是否松动，如是则应整修。

- 检查布水器是否布水均匀，否则应清洁管道及喷嘴。

- 清洗冷却塔(包括填料、集水槽)，清洁风扇风叶。

- 检查补水浮球阀是否动作可靠，否则应修复(不定期)。

- 拧紧所有紧固件。

- 清洁整个冷却塔外表。

  - 水泵、阀类、仪表、检测器件维保工序

    - 不定期要检查机械各部位紧固螺钉的松紧度，发现松动应及时拧紧。

    - 检查水泵控制电路，检测水泵运行各项电压、电流。

    - 检查是否有不正常的声响，震动及高温，检查机组各运动装置。

    - 水泵转动部位加注润滑油；在运行过程中，检查水泵轴承间隙，发现间隙过大，及时更换新轴承。

    - 检查水泵轴头渗水情况，根据实际情况及时处理。

    - 检查电机与水泵的联结轴与垫是否正常。

    - 检查水泵是否漏气、冷却管软接有无松动及开裂现象。

    - 检查电机接地、绝缘状况。

    - 每项工作完工后提交工作报告，建立设备维护保养记录卡。

    - 出现异常状况和相关故障及时维修保养，提交每月工作记录报告。

第三章评标方法及标准

附表1.1投标报价评审标准表

| 序号 | 项 目 | 权值的取值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价（A1） | 40% |
| 2 | 技术（A2） | 50% |
| 3 | 商务（A3） | 10% |
| 合计 |  | 1.00 |

附表1.1投标报价评审标准表

| 评标因素 （分值） | 评标标准 |
| --- | --- |
| 价格部分（F1=100分） | 以经评委会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格计满分。其他投标人的价格得分统一按公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）100×报价权重分” |

附表1.2技术部分评审标准表

| 评标因素 （分值） | 评标标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 技术部分 （F2=100分） | 服务方案（25） | 根据本项目招标文件具体要求和结合勘查情况制定整体维保服务方案，内容包括但不限于： - 服务目标 - 日常维保措施 - 实施人员配备及安排 - 服务实施进度计划 - 服务保证措施 方案总体内容完善详细且科学合理、操作性强且完全满足本项目的采购需求的计25分；内容有缺漏项的每处扣5分，有不合理处的每处扣2分，扣完为止，未提供的不计分。 |
|  | 合理化建议 （25分） | 根据本项目招标文件具体要求和结合勘查情况提出合理化建议，包括但不限于节能降耗、设备维护管理、有利于设备运行等，每提供一条合理、可行性强、实用性高并切合实际的建议计5分，最高计25分，内容有缺漏项的每处扣5分，有不合理处的每处扣2分，扣完为止，未提供的不计分。 |
|  | 技术保障能力 （20分） | 1、获得医院在用中央空调冷水机组厂家对本项目提供售后服务技术支持声明函，并明确服务内容和技术支持细节，提供计10分；未提供或声明函不符合要求，计0分。 2、投标人为医院在用中央空调制冷主机厂家售后服务商，服务范围包括采购需求中的机组类型，提供计10分；未提供或证明不符合要求，计0分。 最高计20分。 注：提供的相关证明材料需盖厂家公章，否则不计分。 |
|  | 人员配备 （25分） | 1、拟配备项目团队中项目负责人（项目授权代表）需具有暖通空调、清洗技能证书，每提供一个计2.5分，最高计5分。 2、拟配备项目团队服务人员≥3,服务人员需持有制冷与空调作业证和电工作业证，服务人员满足条件计10分，未提供或提供不全计0分，最高计10分。 3、拟配备项目团队中项目服务人员中同一维修人员同时持有国家相关部门颁发的制冷与空调作业证、电工作业证和焊接与热切割作业证、高空作业证，计10分，未提供或提供不全计0分，最高计10分。 注：投标单位须提供近3个月内为服务人员缴纳社会保险的凭证，提供有效期内的证件复印件，相关证明文件均需加盖单位章，否则不计分。服务人员证件不重复计分，只计一次最高分。 |
|  | 采购需求响应 （5分） | 完全满足招标文件一般技术和商务条款的计5分；每负偏离（如应答时缺项，则视同负偏离处理）一项扣1分，扣完为止。 |

附表1.3商务部分评审标准表

| 评标因素 （分值） | 评标标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 商务部分 （F3=100分） | 企业资质（40分） | 1、具有中国制冷空调行业维修安装企业能力等级证书，制冷空调A类I级计15分，A类II级计10分，A类III级计5分，未提供计0分，最高计15分。 2、具有空调清洗资质证书，计5分，未提供计0分。 3、提供本单位持证上岗服务人员参保雇主责任险凭证，每个计5分，未提供计0分，最高计20分。 注：提供有效期内的证书复印件并加盖单位章，提供有效的参保凭证复印件加盖单位章，否则不计分。 |
|  | 体系认证（30分） | 具有IS09001质量管理体系（认证范围含空调售后服务）、IS014001环境管理管理体系（认证范围含空调售后服务）、IS045001职业健康安全管理体系（认证范围含空调售后服务），每个计10分，未提供计0分，最高30分。 |
|  | 类似业绩（30分） | 提供2023年4月以来中央空调系统维保项目业绩，每份合同计10分，最高计30分。 提供清晰有效的合同或合同复印件并加盖公章。提供同一家单位有多份类似合同的，业绩不重复计分，只计一次分。 |

评委评分=F1×A1+F2×A2+……+Fn×An

A1、A2……An分别为各项评分因素所占的权值（A1+A2+……An=1）

推荐中标候选人方式：以综合得分高低顺序排名，得分最高的为第一成交候选人。

说明1、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。2、投标人的最终得分为：所有评委对其评分的算术平均值。

- 第三章   投标文件的格式

- （必须按以下标题和顺序进行编制）

第一部分、开标一览表

注：此项内容需包含投标商品名称、数量、品牌、型号、单价、总价、等信息

第二部分、资格证明文件

一、法定代表人授权委托书

本人（姓名、职务）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（采购编号：     ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：       。

代理人无转委托权。

本授权书于日期：    年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证（正面、反面）复印件

法定代表人身份证（正面、反面）复印件

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日

二、投标人资格声明

致(           )：

按照招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为      ，全称为      ，统一社会信用代码为      ，法定代表人为      ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

四、我单位在参加本采购项目前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：对公民处罚款在1000元及以上；对法人或者其他组织处罚款在2万元及以上；法律法规另有规定的，从其规定。

五、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

六、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他法人单位如下：

2、我单位直接控股的其他法人单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他法人单位如下：

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

我单位保证随时按照要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日

三、符合基本资格条件证明材料复印件或者情况说明

注：投标公司的营业执照及资格要求的证明材料，提供信用中国网页查询截图，并加盖单位公章（按顺序装订）。附件    湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司具有独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定，

本公司企业规模为：          （大型、中型、小型、微型 ）

统一社会信用代码：                        、注册登记机构：                 、 注册日期：                 、有效期：               、注册资本：                、地址：               、经济行业：                 、经济性质：

法定代表人姓名 (签字)：             、身份证号：                           、

手机号：             ；

授权代表人姓名 (签字)：                、身份证号：

手机号：               。

供应商名称（盖公章）：

2023年     月     日

注、企业规模划分标准：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

第三部分、采购需求响应程度

采购需求响应/偏离表

项目编号：                    项目名称：                     包号：

| 序号 | 招标文件章节条款号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 响应/偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

（1）投标人应根据文件第二章中采购需求填写本表，逐条应答；

（2）如不提供此表，则视为投标人不满足文件第二章的所有条款要求，其投标无效；

（3）本项目为综合评分法，所有参数必须在响应表中逐条应答。