合同编号：

娄底市中心医院（娄底医院）锅炉水质分析和水处理

服务合同

甲方：娄底市中心医院/广州医科大学附属第一医院娄底医院

统一社会信用代码：12431300447162073W/12431300MB1P52227T

地址：湖南省娄底市娄星区长青中街51号/娄底市万宝镇南环路与新星南路交叉路口东南角

乙方：

统一社会信用代码：

地址：

甲方通过医院院内议价方式采购锅炉水质分析和水处理服务，乙方为成交供应商。现依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规之规定，甲乙双方就锅炉水质分析和水处理服务相关事宜平等、自愿、公平、诚信协商，达成如下合同条款，以供双方共同遵守：

第一条 服务内容

1.1 核心服务内容

1.1.1 乙方为娄底市中心医院、广州医科大学附属第一医院娄底医院两个院区的锅炉设备提供锅炉水质分析和水处理服务，包含水质检测服务、水质调节服务及配套服务。

1.1.2 乙方提供24小时电话咨询服务（咨询电话：             ），及时响应甲方日常咨询及应急需求。​

1.2 水质检测标准及要求​

1.2.1 检测依据：严格遵循《工业锅炉水质》（GB/T 1576-2018）国家标准及《锅炉水处理监督管理规则》要求。​

1.2.2 检测项目及合格标准：

| 检测对象 | 核心检测项目​ | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 给水 | 浊度、硬度、pH值、铁含量 | 浊度≤5NTU，硬度≤0.03mmol/L，pH 7.0-10.5，铁含量≤0.30mg/L， |
| 锅水 | PH、电导率、氯离子、全碱度 | PH10-12，电导率≤8.0×10³μS/cm，氯离子≤500mg/L，全碱度4-26mmol/L |
| 蒸汽回水 | 硬度、铁含量 | 硬度≤0.06mmol/L，铁含量≤0.60mg/L |

1.2.3 检测频次：为甲方两个院区每周各开展2次水质检测服务，每次检测需覆盖全部核心项目（给水和蒸汽加回水的铁含量为每月检测1次）；新锅炉启用或设备大修后，连续 3 天每日检测 1 次，确保水质稳定达标。

1.2.4 记录要求：每次检测需填写《锅炉水质检测记录表》，明确检测时间、项目、数据、操作人员及处理措施；检测数据需真实准确，不得篡改、伪造。

1.3 水质调节要求​

1.3.1 乙方需根据甲方锅炉型号、实际运行工况、季节变化及历次检测数据，制定专属水处理技术方案，明确药剂选型、投加剂量、投加周期、水质调节方式等内容，动态优化方案，保障水质持续稳定达标。

1.3.2 采用锅内加药处理时，必须精准控制药剂投加量，杜绝药剂过量投放造成水体、设备二次污染。针对甲方蒸汽冷凝水回收系统，需持续优化处理工艺，有效降低锅炉排污率，实现节能降耗。全程保障锅炉水质全年检测达标率100%，确保顺利通过特种设备检验研究院所有抽样检测及专项检查。

1.4 配套服务

乙方需配合湖南省特检院抽查工作，在接到甲方通知后2小时内持证到场配合，提供检测原始记录、技术方案等相关资料，确保甲方通过特检院锅炉水质检测。

第二条 服务期限

本合同服务期限为12个月，自2026年  月  日起至2027年  月  日止。

第三条 甲方责任与义务

3.1 甲方负责为乙方提供化验场所。

3.2 甲方负责锅炉水处理相关设备的日常检修、维护工作，及时告知乙方设备运行异常情况。​

3.3 甲方有权对乙方服务质量、水质达标情况进行监督检查，发现问题有权要求乙方限期整改，乙方未按要求整改的，甲方有权追究乙方的违约责任。​

3.4 甲方指定专人罗立楚（联系电话：15080812358），协助乙方完成现场协调、资料交接及服务费用结算事宜。​

3.5 如乙方需甲方就本合同项下乙方产生的个人所得税进行代扣代缴，甲方可依据国家相关规定办理，代扣代缴的相应款项将从应付乙方的服务费用中直接扣除。

3.6 甲方需及时向乙方传达特检院抽查、设备检修等相关通知，配合乙方开展服务。

第四条 乙方的责任与义务

4.1 乙方及拟投入本项目的服务人员           须具备国家市场监督管理总局颁发的《特种设备作业人员证》（作业项目：锅炉水处理，证书在有效期内），并将证书复印件提交甲方备案。​

4.2 乙方严格按本合同约定频次、项目开展水质检测，如实填写检测记录，记录留存期限不少于3年，供甲方及监管部门核查。​

4.3 乙方负责日常水质调节，发现水质异常时，立即采取整改措施并书面告知甲方。​

4.4 乙方配合甲方设备检修及水质监督工作，提供必要的技术支持和数据参考。​

4.5 乙方指定专人            （联系电话：            ）负责服务对接、费用结算等事宜，确保通讯畅通。​

4.6 应急处置要求：乙方接到甲方锅炉水质异常、设备故障等紧急通知后，4 小时内组织持证人员到达现场，48 小时内解决问题；遇重大问题（如水质严重超标、锅炉腐蚀风险等）无法立即解决的，需在24小时内出具书面解决方案，明确整改措施、责任人及完成时限，并跟踪落实直至问题解决。​

4.7 乙方所有服务流程、技术方案、药剂使用均需符合《特种设备安全监察条例》《锅炉水处理监督管理规则》等法律法规及国家标准。乙方使用的水处理药剂需为环保型，无二次污染风险，应向甲方提供药剂生产厂家合格证书。

4.8 乙方不得将本合同约定的服务转包、分包给第三方，否则视为违约。

4.9 乙方自行承担服务过程中产生的人员安全、设备耗材、交通、税费等所有成本。乙方履行本合同过程中发生事故，包括但不限于在检测、检查、服务过程中发生事故，给甲方、乙方或第三方人身、财产造成的所有损失，均由乙方负责处理和承担全部法律责任、经济赔偿。

4.10 如甲方因乙方服务等原因涉及纠纷、诉讼或被处以行政处罚，由乙方承担甲方因纠纷、诉讼、罚款等造成的全部经济损失。

4.11 服务期届满后，乙方需配合甲方对锅炉设备进行水质及腐蚀情况检测，确保设备状态良好。

第五条 服务费标准与支付时间、方式

5.1 本合同服务费用标准为       元/月，该费用为固定费用，已经包含履行本合同约定锅炉水质分析和水处理费用、药剂耗材费、设备使用费、税费、人工费、交通费、加班费等全部费用，除本合同约定费用外，甲方不就本合同服务支付乙方其他任何费用。

5.2 本合同服务费用按周期结付，每六个月为一周期。甲乙双方应在每周期届满之日起30日内，对该周期服务费用进行结算。甲方在每次结算完成之日起30个工作日内通过银行转账方式将该次结算款项支付给乙方。乙方应在甲方每次付款前，向甲方提供以乙方名义开具的价税合计金额与该次结算金额相对应的增值税普通发票。如乙方未提供发票，甲方有权顺延付款期限。

5.3 甲方通过银行转账方式向乙方支付服务费用，乙方指定收款账户的开户行：中国建设银行，户名：李文学，账号：6236683030005363044。

第六条 廉洁条款

6.1 乙方应严格遵守国家相关法律法规，涉及合同的有关业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信原则，不得为获取不正当利益，损害国家、集体和甲方利益。

6.2 乙方的任何人员（包括股东、管理人员、普通员工等）及与乙方本业务有关的任何人员（包括与乙方不存在劳动、劳务关系的人员），均不得对甲方工作人员或其亲友、关系人请客、送礼或赠送礼金、有价证券、贵重物品及给予回扣、好处费、感谢费等其他形式的好处，否则甲方有权要求乙方按本合同约定向甲方支付违反廉洁条款的惩罚性违约金。

第七条 保密条款

7.1 本合同订立、履行、变更等产生的研究、商讨、交流等信息，履行本合同获悉的甲方商业秘密、运营信息、工作人员信息、患陪个人信息等，均属保密信息。

7.2 乙方应对保密信息采取有效手段严格保密，不得用于非本合同之目的或向第三方泄露。如政府部门、法院或其他有权部门要求乙方提供保密信息，乙方应当立即向甲方通报。

7.3 因乙方未履行本合同保密义务造成甲方或第三方损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

7.4 本合同保密条款在合同被认定无效、被撤销或终止、解除后仍然有效。

第八条 通知与送达

8.1 甲乙双方同意，与本合同有关的任何文书，应以书面方式按照本合同约定发送，书面方式包括手机短信、微信、书面函件、电子邮件等形式。

8.2 双方确认的文书（包括未来可能发生的诉讼或仲裁活动中法院或仲裁机构的送达法律文书）送达地址：

8.2.1 甲方的文书送达地址：娄底市中心医院总务科，收件人：曾明辉，联系电话：13707384737，电子邮箱： / 。

8.2.2 乙方的文书送达地址：       ，收件人：       ，联系电话：          ，电子邮箱：            。

8.3 上述通知应被视为在下列时间送达：以快递或专人发送的，在收件人签收之日或拒收之日；以挂号邮件发出的，在发出之日起7个工作日；以电子邮件发出的，在电子邮件进入收件方电子邮箱服务器之日。

8.4 以上地址和联系方式，任何一方发生变更应在变更之日起3日内通知对方。如未通知，一方按原地址送达的书面资料被退回的，退回之日视为送达之日。任何一方按照确认地址送到另一方的书面资料被拒绝签收导致邮件被退回的，退回之日视为送达之日。

第九条 合同的变更和解除

9.1 本合同未尽事宜，双方协商一致后另行签订变更、补充协议。

9.2 乙方提供的服务必须符合甲方要求，如出现下列情形之一的，甲方有权单方面解除合同：

9.2.1 乙方在履行合同期间造成甲方重大损失的；

9.2.2 乙方将本合同约定权利义务转让给第三方的；

9.2.3 乙方接到甲方通知后超过10个工作日仍不提供服务的；

9.2.4 甲方未通过湖南省特检院锅炉水质检测的。

- 第十条 违约责任

10.1 如乙方未按本合同约定和甲方要求如期保质完成服务或未按甲方要求完成限期整改的，除承担甲方由此造成的损失（包括但不限于第三方提供服务产生的费用）外，每逾期一日，向甲方支付违约金180元。

10.2 如乙方单方解除合同或甲方因9.2情形解除合同，乙方除赔偿甲方由此造成的全部损失（包括但不限于实际经济损失，因纠纷产生的律师费、诉讼费、差旅费等）外，还须向甲方支付违约金10000元。

10.3 无论甲方在任意时候（不限于本合同履行期间）发现存在违反本合同廉洁条款的行为，乙方均须向甲方支付一次性惩罚性违约金3600元。如乙方除需承担违反廉洁条款的违约责任外，同时存在其他违约行为，乙方仍须就其他违约行为承担相应违约责任。

10.4 依据本合同约定乙方应支付给甲方的违约金，甲方有权在应支付给乙方的任意价款中直接予以扣除，如扣除部分不足，乙方应在接到甲方通知后3日内补足。

第十一条 合同的免责

在合同期内，甲方或乙方因不可抗力因素而不能履行本合同时，应在不可抗力发生后3日内向对方通知不能履行或者需要延期履行、部分履行的理由。在取得相关证明并书面通知对方后，本合同可以不履行或者延期履行、部分履行，并免于相关方承担相应的违约责任。

第十二条 争议解决

如双方在履行本合同过程中发生争议，双方应先协商解决，协商解决不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

第十三条 其他

13.1 本合同组成文件和优先解释顺序：乙方在履行本合同中作出的书面承诺；本合同补充协议；本合同及附件；中标通知书/成交通知书/议价结果公示/成交公告；投标文件/响应文件；招标文件/采购文件/采购需求；其他与本合同有关的资料。

13.2 本合同一式伍份，甲方持肆份、乙方持壹份，自双方签字并盖章后生效。

甲方（盖章）：娄底市中心医院        乙方（盖章）：

广州医科大学附属

第一医院娄底医院

法定代表人（签字）：                法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：              或委托代理人（签字）：

合同签订地履行地：娄底市娄星区      签订时间：    年  月  日