娄底市中心医院锅炉煮炉清垢服务项目采购需求
一、项目概况与采购范围
1. 项目概况：
本项目服务地点为娄底市中心医院锅炉房，主要针对院内两台八吨锅炉开展专业化化学煮炉除垢清洗作业。通过规范的化学清洗工艺，彻底清除锅炉锅筒、烟火管、省煤器等核心系统内部附着的水垢、锈蚀产物及各类杂质，有效恢复锅炉受热面传热效率，降低设备运行能耗，消除设备安全运行隐患，保障锅炉长期安全、稳定、经济运行。
2. 采购范围：
本次采购服务范围为包干式服务，包含但不限于方案设计、现场施工、设备拆装、废液处理、检测验收等全部内容，具体如下：
2.1 清洗方案设计：对锅炉管壁进行现场取样，精准检测垢层厚度、垢体成分，开展酸洗小型模拟试验，结合设备实际工况制定安全、高效、合规的专项化学清洗工艺方案，出具完整的正式清洗施工方案。
2.2 现场施工实施：负责清洗所需临时系统搭建，包含溶药箱、清洗泵、临时管路的安装调试；负责锅炉正式系统接口的拆卸、封堵、隔离及施工后的复原工作；全程完成标准化化学清洗作业，涵盖前期水冲洗、酸洗除垢、酸碱中和、清水漂洗、金属钝化等全部工序，同时做好施工全过程安全管控。
2.3 检验与验收服务：全程记录施工过程，拍摄锅炉煮炉清洗前后设备内部、受热面高清对照影像，整理完整施工资料，确保清洗质量达标，配合采购人完成最终验收工作，直至验收合格。
3. 工期要求：本项目总工期为10个工作日，工期包含施工前期准备、临时设备搭建、全套清洗作业、废液无害化处理、现场清理、验收交接等全部工作内容，需在规定工期内完成全部服务内容。
4. 评标方式：最低评标价法
5. 项目预算
项目总预算：43500.00元（大写：肆万叁仟伍佰元整），为全包固定预算，包含人工、药剂、设备、运输、检测、废液处理、税费等全部费用。
5.报价表
	序号
	项目名
	最高限价
	报价
	备注

	1
	锅炉煮炉清垢服务
	43500.00
	
	


二、投标人资格要求
参与本项目投标的投标人，需同时满足以下全部资格条件，否则投标无效：
1.主体资格
投标人须为在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格的企业，持有合法有效、状态正常的营业执照，具备独立承担本项目服务的民事责任能力。
2.专项资质要求
投标人须持有有效的锅炉相关资质证书（A级或B级锅炉资质），具备合规开展锅炉清洗服务的专项资质能力。
3.作业人员要求
本项目派驻的项目负责人及一线现场操作人员，须持有合法有效的锅炉相关特种设备作业人员证书，持证上岗，人员资质证书可查、有效。
4.信誉要求
投标人未被“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重违法失信名单，无相关不良信用记录。
5.投标形式要求
本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。
三、技术规范与服务要求
1.执行标准
本次清洗施工全过程须严格遵循国家及行业现行规范标准，主要包含：《火力发电厂锅炉化学清洗导则》（DL/T 794）、《锅炉化学清洗规则》（TSG G5003）、《工业锅炉水质》（GB/T 1576），同时满足采购人设备安全运行相关管理要求。
2.核心技术指标要求
2.1除垢效果：锅炉水冷壁、省煤器核心受热面除垢率≥90%，清洗完成后设备内部无明显残留水垢、硬质垢体，受热面清洁无堵塞。
2.2金属腐蚀控制：清洗作业全过程严格控制腐蚀速率，设备金属腐蚀速率≤8g/(m²⋅h)，杜绝局部点蚀、穿孔、损伤等设备损坏问题，保障锅炉本体及配套管路完好。
2.3钝化防护效果：清洗、漂洗工序完成后，必须对设备金属表面进行规范钝化处理，形成完整、均匀、致密的钝化保护膜，有效防止设备后续氧化、锈蚀，延长设备使用寿命。
3.药剂与设备要求
3.1清洗药剂：投标人所使用的全部除垢、中和、钝化等药剂，须符合国家及行业安全环保标准，无剧毒、强腐蚀性超标问题，废液可合规无害化处理，不会对设备、环境造成二次污染。
3.2施工设备：投标人须自备全套施工设备，包含清洗泵、临时溶药储罐、临时连接管路、水质检测仪器、安全防护设备等，所有设备性能完好、安全合规，满足本项目清洗施工及安全作业需求。
四、投标文件编制要求
投标人须按照以下要求完整编制投标文件，内容真实、齐全、规范，缺失关键材料视为无效投标：
1.商务部分资料
1.1投标报价单：明确项目总价，实行总价包干，包含项目所有成本、税费、服务费等全部费用，报价一经填报，不作额外增补。
1.2企业资质资料：合法有效的营业执照复印件、锅炉专项资质证书复印件（均需加盖企业公章）。
1.3授权资料：法定代表人身份证明、法人授权委托书、被授权人有效身份证件复印件（加盖企业公章）。
[bookmark: _GoBack]2.专项承诺函
投标人须单独出具加盖企业公章的服务承诺函，核心承诺内容包括：严格按照技术标准施工，保障清洗质量全部达标；施工全过程严格落实安全管控，若因清洗施工操作不当、药剂使用不当、方案不合理等投标人原因，造成锅炉设备损坏、故障、停机或其他损失，由投标人承担全部维修、赔偿及相关责任。
五、供应商在投标时须提供以下材料复印件并加盖公章：
1、营业执照，营业执照营业范围必须包含经营此项目
2、投标人身份证复印件；
3、如投标人不是法定代表人，须持法定代表人亲笔签名的授权委托书，并提供法定代表人身份证复印件。
4、售后服务承诺函；
5、三年内在经营活动中没有重大违法记录（需提供“信用中国”网址查询记录证明）
6、 其他招标文件要求的资料。
7、 所有资料均密封盖章：

