ICU设备带安装技术参数
一、该项目为娄底医院外科楼4楼ICU病房的设备带安装，包工包料，共计22个床位。

二、设备带所有终端均为国标。设备带型号200*55*1.2 ，配置：5孔10A的插座2个、3孔16A的1个、负压终端1个、氧气终端2个、空气终端2个、气道检查阀门2个；设备带三气连接铜管为8*0.8规格的脱氧医用铜管；连接主线的电源线为2.5平方的铜线，须接地线 ；要求安装效果美观。
三、投标单位负责整个施工过程中的安全责任。 

四、投标文件需提供详细的价格清单。 
五、施工前后要和甲方负责人沟通，已知晓施工动态和施工的相关的影响事宜。
六、施工周期：签订合同后，在10天内完成。

七、验收标准：安装处理完毕后，标准符合行业要求。
八、质保期为验收合格后1年，质保期内如出现问题，需在24小时内免费维修。

十、投标方应在投标资料里提供联系电话，以方便沟通。

十一、参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

十二、投标人未列入经营异常名录和未列入严重违法失信企业名单(黑名单)，投标人企业法人代表未被列入失信被执行人名单。投标人在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等网站，未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

十三、本项目不接受联合体投标，不得分包、转包。

十四、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动。

