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项目名称：娄底市中心医院住院E区应急照明及疏散系统改造服务采购招标文件（院内招标）

二〇二六年九月

第一章 投标邀请
现就娄底市中心医院住院E区应急照明及疏散系统改造服务项目进行挂网招标，相关事项公告如下：
一、项目信息
项目名称：住院E区应急照明及疏散系统改造服务
二、采购方式
[bookmark: _GoBack]医院公开挂网采购，采用综合评分法（附件1）。评分小组对投标人的各项指标进行符合性审查、核对并给出分数值，最后汇总比较，取分数值最高者为中标人。
3、 投标人资格要求
1.  在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。
2.  具有有效的《营业执照》，经营范围包含消防器材销售、安装或机电设备安装等相关内容。
3、参加政府采购活动近3年内，在经营活动中无重大违法记录；
4、投标人未被列入经营异常名录和严重违法失信企业名单（黑名单），企业法人代表未被列入失信被执行人名单；且在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网站中，未被列入“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”“政府采购严重违法失信行为记录名单”；
5、本项目不接受联合体投标，不得分包、转包；
6、 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同投
标人，不得参与本次采购活动；
7、 以上所有要求均需提供相应证明材料。
4、 项目内容
1.更换881个应急照明设备（应急灯及标志牌）电池，含人工安装、拆卸及产品通电测试。
五、投标截止时间、开标时间及地点：
1、投标截止时间：       
2、开标时间：另行通知
3、开标地点：娄底市中心医院综合楼
六、招标人地址和联系方法：
1、招标人名称：娄底市中心医院
2、联系人及联系方式：杨斯 13875424543
3、招标人地址：娄底市长青中街51号娄底市中心医院综合楼307


[bookmark: d499d924-f675-4341-8ce9-752beacadb90]娄底市中心医院住院E区应急照明及疏散指示内置电池
采购需求
[bookmark: f0e8ee4c-f088-4800-9cc0-69671ef58367]一、项目概况
1. 项目名称：娄底市中心医院住院E区消防应急照明及疏散指示系统内置电池更换
2. 项目地点：娄底市中心医院住院E区全楼层（含地下室、裙楼及屋面疏散通道）
3. 采购背景：我院住院E区消防应急灯具及疏散指示标志因使用年限较长，内置蓄电池性能衰减，应急持续时间已无法满足《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309-2018）及医院消防安全管理要求。为保障医患生命安全，需对全楼相关灯具的内置电池进行统一更换。
4. 采购内容：消防应急照明灯、疏散指示标志灯内置蓄电池的供货、安装、调试、旧电池回收处理及质保服务。
[bookmark: eb0d78ed-6140-4246-adbe-888109521bc5]二、技术参数与质量要求
1. 电池类型：必须采用消防专用镍镉（Ni-Cd）或磷酸铁锂（LiFePO4）电池，严禁使用普通民用锂电池或铅酸电池。
2. 容量与电压：必须与原灯具设计参数严格匹配（例如3.6V/1800mAh或6V/4Ah等），容量偏差不得超过±5%。
3. 应急持续时间：更换后的电池必须保证在切断主电源后，应急照明持续时间≥90分钟，疏散指示持续时间≥90分钟（或按原设计图纸要求）。
4. 耐温性能：电池需具备耐高温性能，在灯具内部高温环境下（通常灯具工作温度可达60℃-85℃）不鼓包、不漏液、不爆炸。
5. 认证要求：所投电池及更换后的整套灯具必须具有有效的国家强制性产品认证（CCC认证）或消防产品型式检验报告，且检验报告中需包含电池规格型号信息。
6. 环保要求：旧电池回收需符合国家危险废物处理相关规定，供应商需提供合规的回收处置证明。
7.如因施工导致原有的灯具或疏散指示损坏，由乙方负责。
[bookmark: a3d8f808-a7ea-4c14-85c4-0669523abdf5]三、供应商资格要求
1. 在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。
2. 具有有效的《营业执照》，经营范围包含消防器材销售、安装或机电设备安装等相关内容。
3. 具有消防设施工程专业承包资质或建筑机电安装工程专业承包资质（二级及以上）。
4. 拟派项目经理需具备机电工程专业注册建造师执业资格及有效的安全生产考核合格证书（B证）。
5. 提供近三年内（2023年至今）至少1个类似的业绩证明（合同复印件）。
6. 本项目不接受联合体投标，严禁转包、分包。
[bookmark: ae3fb7cb-a4a7-4175-afea-66f07d392d22]四、施工与安全要求（重点）
1. 不停诊施工：住院楼为24小时运行，施工必须避开查房、治疗及患者休息高峰时段（建议夜间或分区分时段施工），严禁产生高分贝噪音和刺激性气味。
2. 院感控制：施工人员需遵守医院院感管理规定，佩戴鞋套、口罩，施工区域需铺设防尘垫，做到“工完场清”，严禁粉尘污染病房及走廊。
3. 消防安全：施工现场严禁动火，如需登高作业，必须使用合规的脚手架或升降车，严禁在消防管道、喷淋头上悬挂重物。
4. 断电管理：更换电池涉及断电操作，需提前向医院保卫科、总务科申请，严禁擅自切断非施工区域电源，严禁造成消防主机误报火警。
5. 旧件处理：拆下的废旧电池必须当场清点、装箱、贴标，由供应商统一清运出院，严禁遗留在医院任何区域。
[bookmark: e849bcd0-7694-4788-afb0-1eced3d89fb5]五、验收标准
1. 全数测试：更换完成后，需配合院方进行全楼消防应急系统强制点亮测试，抽检率100%（或按规范分层抽检）。
2. 时长测试：随机抽取不少于10%的灯具进行90分钟放电测试，电压下降曲线需符合标准，且90分钟后照度/指示亮度达标。
3. 外观检查：灯具安装牢固，接线端子紧固，无裸露线头，灯罩无破损，标识清晰。
4. 资料移交：提供产品合格证、型式检验报告、电池质保卡、旧电池回收证明、竣工图纸及测试报告。
[bookmark: a56d3ab7-c251-4b96-8bd1-671258c1449b]六、售后服务与质保
1. 质保期：自验收合格之日起，提供不少于24个月的免费质保服务。
2. 响应时间：质保期内如出现电池故障（如应急时间不足、漏液等），供应商需在接到通知后2小时内响应，24小时内完成免费更换。
3. 定期巡检：质保期内，每半年提供一次免费的电池性能巡检服务，并出具巡检报告。
[bookmark: X1fa7a829a741c2ccea4a8d98e7db63760ca7769]七、商务及其他要求
1. 报价方式：采用综合单价包干（含电池材料费、人工费、登高费、辅材费、旧电池处置费、税金等）。
2.  工期要求：自合同签订之日起 20个自然日内完成全部更换及调试工作。

[bookmark: X0bd9d0f1d0ac35ef43cdff1738ddc53d194a21e]附件清单（需供应商提供）
1. 电池规格书及原厂授权书
2. 消防产品型式检验报告
3. 施工组织设计（含院感防控及夜间施工方案）
4. 类似业绩证明材料


附件1： 
综合评分表

	评审因素
	评分项目
	评审内容
	分值

	价格
（50）
	投标
报价
	满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他有效投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×50
	50

	商务
（25分）
	类似
业绩
	提供近三年内（2023年至今）至少1个类似应急系统业绩证明（合同复印件）
	5

	
	人员
配备
	1. 具有消防设施工程专业承包资质或建筑机电安装工程专业承包资质（二级及以上）。拟派项目经理需具备机电工程专业注册建造师执业资格及有效的安全生产考核合格证书（B证）并作出相关承诺函。
	20

	技术
（25分）
	产品
技术
	根据需求供应商需提供产品应急灯电池的检验报告；
	5

	
	项目组织
实施方案
	供应商根据项目需求及实际情况提供项目方案，包括但不限于：①服务方案及内容、②项目人员管理、③作业流程与操作规范、④供应商针对本项目实施提出合理化建议方案。内容完整详细、科学合理、有针对性、切实可行、满足本项目需求的计20分，方案内容每存在一处缺漏项的扣5分；方案内容不全面、欠合理或缺乏针对性的每处扣2分；未提供方案的不计分。
	20

	
	合计
	100



