娄底医院电器材料采购需求

一、项目概况

1.1 采购范围：

| 序号 | 物品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价限价 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5*6平方电缆线 | 型号WDZC-YJY 0.6/1kV 5×6mm²，无卤低烟阻燃C级；无氧紫铜紧压导体5芯6mm²，符合GB/T3956第2类；XLPE交联绝缘，无卤低烟聚烯烃护套；执行GB/T12706.1-2020、GB/T19666、GB/T19660；外皮连续喷印型号、规格、厂名、CCC、米标；参考品牌：金杯、恒飞（同等及以上品质均可）；不接受ZC-YJV普通阻燃电缆，采购人可抽样送检，不合格拒收。 | 300 | 米 | 56 | 16800 |
| 2 | 5*10平方电缆线 | 型号WDZC-YJY 0.6/1kV 5×10mm²，无卤低烟阻燃C级；无氧紫铜紧压导体5芯10mm²，符合GB/T3956第2类；XLPE交联绝缘，无卤低烟聚烯烃护套；执行GB/T12706.1-2020、GB/T19666、GB/T19660；外皮连续喷印型号、规格、厂名、CCC、米标；参考品牌：金杯、恒飞（同等及以上品质均可）；报价含税、运输、送货卸货；不接受ZC-YJV普通阻燃电缆，采购人可抽样送检，不合格拒收。 | 50 | 米 | 80 | 4000 |
| 3 | 配电箱 | 型号JXF基业箱，外形400×500mm（常规深度200mm，明装空箱）；冷轧钢板，箱体≥1.2mm，门板≥1.0mm，静电喷塑，内置镀锌安装底板；防护等级IP40，执行GB/T7251.1；带门锁、密封条；；参考品牌：正泰、德力西（同等及以上品质均可）；报价含税、包装、送货卸货；采购人可抽检，不合格拒收。 | 1 | 个 | 200 | 200 |
| 4 | 3P100A白空气开关 | 3P 100A塑壳断路器，AC400V、50Hz，热磁脱扣，过载短路保护；执行GB/T14048.2，带3C认证；IP20；参考品牌：正泰、德力西（同等及以上品质均可）；报价含税、包装、送货卸货；采购人可抽检，不合格拒收。 | 1 | 个 | 120 | 120 |
| 5 | 3P40A空气开关 | 3P 40A塑壳断路器，AC400V、50Hz，热磁脱扣，过载短路保护；执行GB/T14048.2，带3C认证；IP20；参考品牌：正泰、德力西（同等及以上品质均可）；报价含税、包装、送货卸货；采购人可抽检，不合格拒收。 | 6 | 个 | 50 | 300 |
| 6 | 零排、地排 | 零地排（铜排），紫铜材质，镀锡，含绝缘底座、固定螺丝；规格适配配电箱，导电良好；执行GB/T5585.1；参考品牌：正泰、德力西（同等及以上品质均可）；报价含税、包装、送货卸货；采购人可抽检，不合格拒收。 | 2 | 个 | 20 | 40 |
| 7 | 防雷装置 | 4P二级浪涌保护器（SPD），AC385V，In20kA、Imax40kA（8/20μs），3+NPE，带遥信、劣化指示；执行GB/T18802.11，具备3C认证；参考品牌：正泰、德力西（同等及以上品质均可）；报价含税、包装、送货卸货；采购人可抽检，不合格拒收。 | 1 | 个 | 260 | 260 |
| 8 | 10#铜鼻子 | DT-10铜鼻子（适配10mm²电缆），T2紫铜、表面镀锡，堵油式，压接牢固；执行GB/T14315-2008；参考品牌：正泰、德力西（同等及以上品质均可）；报价含税、包装、送货卸货；采购人可抽检，不合格拒收。 | 10 | 个 | 8 | 80 |
| 9 | 其它辅材加安装费 | 按我院电工需求安装好送到指定地点 |  |  |  | 200 |
| 10 | 合计： |  |  |  |  | 22000 |