娄底医院电器材料采购需求
一、项目概况
1.1 采购范围：
	序号
	物品名称
	参数
	数量
	单位
	单价限价
	金额（元）

	1
	5*6平方电缆线
	型号WDZC-YJY 0.6/1kV 5×6mm²，无卤低烟阻燃C级；无氧紫铜紧压导体5芯6mm²，符合GB/T3956第2类；XLPE交联绝缘，无卤低烟聚烯烃护套；执行GB/T12706.1-2020、GB/T19666、GB/T19660；外皮连续喷印型号、规格、厂名、CCC、米标；参考品牌：金杯、恒飞（同等及以上品质均可）；不接受ZC-YJV普通阻燃电缆，采购人可抽样送检，不合格拒收。
	300
	米
	56
	16800

	2
	5*10平方电缆线
	[bookmark: _GoBack]型号WDZC-YJY 0.6/1kV 5×10mm²，无卤低烟阻燃C级；无氧紫铜紧压导体5芯10mm²，符合GB/T3956第2类；XLPE交联绝缘，无卤低烟聚烯烃护套；执行GB/T12706.1-2020、GB/T19666、GB/T19660；外皮连续喷印型号、规格、厂名、CCC、米标；参考品牌：金杯、恒飞（同等及以上品质均可）；报价含税、运输、送货卸货；不接受ZC-YJV普通阻燃电缆，采购人可抽样送检，不合格拒收。
	50
	米
	80
	4000

	3
	配电箱
	型号JXF基业箱，外形400×500mm（常规深度200mm，明装空箱）；冷轧钢板，箱体≥1.2mm，门板≥1.0mm，静电喷塑，内置镀锌安装底板；防护等级IP40，执行GB/T7251.1；带门锁、密封条；；参考品牌：正泰、德力西（同等及以上品质均可）；报价含税、包装、送货卸货；采购人可抽检，不合格拒收。
	1
	个
	200
	200

	4
	3P100A白空气开关
	3P 100A塑壳断路器，AC400V、50Hz，热磁脱扣，过载短路保护；执行GB/T14048.2，带3C认证；IP20；参考品牌：正泰、德力西（同等及以上品质均可）；报价含税、包装、送货卸货；采购人可抽检，不合格拒收。
	1
	个
	120
	120

	5
	3P40A空气开关
	3P 40A塑壳断路器，AC400V、50Hz，热磁脱扣，过载短路保护；执行GB/T14048.2，带3C认证；IP20；参考品牌：正泰、德力西（同等及以上品质均可）；报价含税、包装、送货卸货；采购人可抽检，不合格拒收。
	6
	个
	50
	300

	6
	零排、地排
	零地排（铜排），紫铜材质，镀锡，含绝缘底座、固定螺丝；规格适配配电箱，导电良好；执行GB/T5585.1；参考品牌：正泰、德力西（同等及以上品质均可）；报价含税、包装、送货卸货；采购人可抽检，不合格拒收。
	2
	个
	20
	40

	7
	防雷装置
	4P二级浪涌保护器（SPD），AC385V，In20kA、Imax40kA（8/20μs），3+NPE，带遥信、劣化指示；执行GB/T18802.11，具备3C认证；参考品牌：正泰、德力西（同等及以上品质均可）；报价含税、包装、送货卸货；采购人可抽检，不合格拒收。
	1
	个
	260
	260

	8
	10#铜鼻子
	DT-10铜鼻子（适配10mm²电缆），T2紫铜、表面镀锡，堵油式，压接牢固；执行GB/T14315-2008；参考品牌：正泰、德力西（同等及以上品质均可）；报价含税、包装、送货卸货；采购人可抽检，不合格拒收。
	10
	个
	8
	80

	9
	其它辅材加安装费
	按我院电工需求安装好送到指定地点
	
	
	
	200

	10
	合计：
	
	
	
	
	22000



