娄底市中心医院院内

招

标

文

件

项目名称：娄底市中心医院室外蒸汽管道保温修复项目招标文件（院内招标）

二〇二六年一月

- 第一章 投标邀请

- 室外蒸汽管道保温修复项目进行挂网，公告如下：

- 一、项目信息

- 项目名称：室外蒸汽管道保温修复项目

- 二、采购方式

- 1、院内招标，最低价评分（投标人应按工程量清单的要求填写相应表格，总报价与工程量清单要求填写的相应表格中的报价应保持一致，工程量清单的每一项报价均不得高于招标文件附件工程量清单预算价，本项目报价为一轮报价，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。）

- 2、项目要求包工、包料、包质量、包解决工农矛盾、包文明施工、包验收、包税金等一切费用，院方不再支付项目有关的其他费用，无论采购过程、结果如何(如开标延期、中途终止采购、流标、废标等情况)，投标人均须承担自己参加采购采购活动所产生的所有费用。

- 三、投标人资格要求

- 1、具有独立法人地位，营业执照经营范围必须具备的相关法定资质，必须具备压力管道安装资格；

- 2、参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 3、投标人未列入经营异常名录和未列入严重违法失信企业名单（黑名单），投标人企业法人代表未被列入失信被执行人名单；

- 投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网站，未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

- 4、本项目不接受联合体投标，不得分包、转包；

- 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动。

- 四、投标截止时间、开标时间及地点：

- 1、开标时间：2026年1月22日10:00；

- 2、开标地点;娄底市中心医院综合楼420室

- 五、招标人地址和联系方法及报名方式：

- 1、招标人名称：娄底市中心医院

- 2、联系人及联系方式：廖海星 15873871616

- 3、招标人地址：娄底市长青中街51号

- 4、报名方式：请将报名信息以电子邮件形式发送至28693680@QQ.COM，报名信息包含但不限于以下内容：参与项目名称、报名公司名称、联系人、联系电话，公司营业执照等。

- 五、投标须知

- 1、否决投标的情形：

- 1.1、投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标的；

- 1.2、资格评审时，投标人资格条件不符合国家有关规定或者招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正，或者其说明补正无法证明其为合格投标人的；

- 1.3、评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

- 1.4、投标人未按照要求出席开标会的；

- 1.5、投标报价有错误的，未按上述第二点采购方式下第一条进行投标报价的，评标委员会将要求投标人作出书面澄清说明和确认，投标人拒不作出澄清说明和确认的；

- 1.6、投标文件存在弄虚作假或者隐瞒事实，或者未按照招标文件要求如实提供有关情况和文件，以及证明资料且对投标人有利的，应当否决其投标。被列为中标候选人的，应当取消其中标候选人资格。

- 2、有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- 2.1、投标截止时间止，投标人少于3家的；

- 2.2、经评标委员会评审后，符合资格审查的投标人少于3家的。

- 第二章采购需求

一、采购项目交付、实施的时间和地点

1.采购项目

| 项目名称 | 控制价 |
| --- | --- |
| 室外蒸汽管道保温修复及保护铝板安装工程 | 219834.50元 |

- 2.建设地点：娄底市中心医院院内

- 3.工期要求：20个工作日内

4.项目分包：本项目不允许分包

5.质保期：两年，自验收合格之日起计算，在质保期内，如工程出现质量问题，中标人应在收到招标人通知起2小时内赶到现场检修、维护，并在到达现场起3小时内完成修理并经过医院管理部门验收登记。

二、项目内容及要求，以下内容均需满足，不满足的视为无效投标。

1.具体内容：住院部C区楼顶分汽缸至门诊南面连接入口，户外露天部分约510米的蒸汽管道、分汽缸及所有阀门、弯头、三通等管件（供汽管直径DN159，回水管直径DN108；分别包裹厚度80MM玻璃棉保温，最外层包覆防水铝箔），进行保温修复及保护铝板安装（具体以双方确认的施工图为准）。

2.保温棉要求：保温材料需满足密度48±10%的标准，能够在最高300℃的温度下使用。导热系数需在常温25℃时≤0.034W/ML，在平均温度250℃时≤0.058W/ML，且憎水率必须≥99%。保护外壳需使用0.6mm厚的金属铝板，以确保保温材料的持久性和防水性能。

3.质量标准：所有蒸汽管道保温及配件必须符合国家相关质量标准，中标人需提供生产厂家的产品质量证明书及合格证，以证明材料的合格性。

4. 材料采购与审批：中标人需熟悉图纸，并根据图纸及工艺要求提前制定材料采购计划（计划中需包括材料品牌、型号、规格等）。材料到达现场时，需通知招标人进行品牌和数量的验收确认。确认合格后，材料方可放置于招标人指定区域。施工所需的所有材料由中标人自行保管，如有丢失、损坏或坠落等情况，由中标人承担全部责任。

5. 施工监管与验收：施工过程必须接受招标人的全程监管。完工后，由双方组织验收，并承担相关检验检测费用。验收合格后，中标人需向招标人提供以中标人名义开具的与合同价款金额对应的增值税普通发票。

6. 设计与施工规范：施工需严格按照设计图进行。如在施工过程中发现图纸设计问题，应及时向招标人现场管理人员汇报，不得擅自更改设计。中标人需对已完工的各分项工程进行自检自查，每个流水段施工完毕后需做到工完场清，并做好成品保护工作。施工过程中因停水停电、下雨、机械维修及其他不可抗力因素造成的误工，额外费用由中标人承担。施工所需的所有设施设备由中标人自行提供并保管，中标人需对施工工人进行安全技术交底，所有工人需为熟练工，特殊工种需持证上岗，并将有效证明交招标人存档。施工期间工人的食宿由中标人负责并承担相关费用，所有工农矛盾也由中标人负责处理。

7. 验收与交付：中标人完成安装任务后，需联系招标人进行验收并书面通知招标人全程参与。验收合格后，项目方可交付招标人使用。如验收不合格，中标人需无条件返工，直至验收合格，返工所产生的所有损失和费用由中标人自行承担。

8.付款方式：安装完毕验收合格，中标人向院方提供以中标人名义开具的与合同价款金额对应的增值税普通发票；院方自收到发票之日起30个工作日内，付款80%；审计完毕支付至总合同金额的97%；余款3%作为质保金，在竣工验收合格后满一年且无质量遗留问题之日起7个工作日内，由院方一次性无息退还给中标人。中标人如未按合同约定提供增值税普通发票，院方有权顺延付款，由此产生的一切责任均由中标人自行承担。

9.中标人须在施工现场切实履行安全注意义务，制定并落实完善的安全防范预案，严格执行各项必要的安全防护措施。在合同履行期间，因本项目所发生的一切安全事故，无论涉及招标人、中标人及其指派履行合同的相关人员，抑或第三方的人身伤害与财产损失，均由中标人全面负责妥善处理，并承担由此产生的一切费用及全部法律责任。

三、标书要求

1、封面：需注明标的名称、投标文件、单位、时间；

2、“三证合一”或“五证合一”营业执照；

3、履行本项目所必需的资质证明；

4、投标人认为需提供的其他和评审有关的资料；

5、投标文件的每一页都必须加盖投标单位的公章；

6、投标文件一正一副，均需加盖公章；

四：其他说明

图纸及造价表见附件。

五、合同

合同编号：

娄底市中心医院室外蒸汽管道保温修复

及保护铝板安装工程合同

甲方：娄底市中心医院

法定代表人：杨吉军

统一社会信用代码：12431300447162073W

地址：湖南省娄底市娄星区长青中街51号

乙方：

法定代表人：

统一社会信用代码：

地址：

甲方通过（□公开招标☑医院公开挂网□医院院内议价）方式采购 娄底市中心医院室外蒸汽管道保温修复及保护铝板安装工程，乙方为中标/中选供应商，项目编号： / 。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律规定，甲乙双方在采购项目确定的基础上，就采购 娄底市中心医院室外蒸汽管道保温修复及保护铝板安装工程 相关事宜平等、自愿、公平、诚信协商，达成一致，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条 项目名称

娄底市中心医院室外蒸汽管道保温修复及保护铝板安装工程。

第二条 施工范围、内容

住院部C区楼顶分汽缸至门诊南面连接入口，户外露天部分约510米的蒸汽管道、分汽缸及所有阀门、弯头、三通等管件（供汽管直径DN159，回水管直径DN108；分别包裹厚度80MM玻璃棉保温，最外层包覆防水铝箔），进行保温修复及保护铝板安装（具体以双方确认的施工图为准）。

第三条 工期

工期为20个工作日，自本合同签订之日起至室外蒸汽管道保温修复及保护铝板安装完毕、经甲、乙双方验收人员验收合格后由乙方交付给甲方正常使用时止。

第四条 质量要求和标准

4.1 乙方在施工过程中提供的材料必须符合国家标准、设计要求。

4.2 乙方必须严格按照安全技术规范、甲方设计施工图纸、技术要求及现场情况，进行保温防腐，规范施工，经甲方验收合格，使施工项目达到国家合格标准。

4.3 特殊要求

4.3.1 给汽、回汽主管道安装并做保温处理，保温棉要求：密度48±10%，最高使用温度：300℃；导热系数≤0.034W/ML（常温25℃），≤0.058W/ML（平均温度250℃）；憎水率≥99%；保温材质外壳要求用0.6mm铝板。

4.3.2 蒸汽管道保温工程及配件均需符合国家相关质量标准并提供生产厂家的制造许可证、产品质量证明书、合格证。

第五条 双方权利和义务

5.1 甲方的权利和义务

5.1.1 提供有效的施工图纸、会审记录等作为施工依据。

5.1.2 负责向乙方技术交底，及时解决图纸存在的问题。

5.1.3 负责工程质量跟踪检查及质量监督。

5.1.4 指派 梁湘源 （联系电话 13007381077 ）作为现场管理人员。

5.2 乙方的权利和义务

5.2.1 文明施工，遵守法律法规和甲方《班组综合管理制度》等相关规章制度，服从甲方现场管理人员指挥，不得以任何理由刁难甲方现场管理人员。

5.2.2 必须熟悉图纸，在施工前按图纸及工艺要求将材料采购计划（采购计划应包括材料品牌、型号、规格等）提前报甲方审批，其中大型材料应提前10天，小型材料应提前3天；材料入场时须通知甲方对材料品牌、数量等进行验收确认；经确认合格后方可放置甲方指定区域，施工所需的所有材料均由乙方自行保管，如因丢失、毁损、坠落等造成的损害和损失全部由乙方自行承担。

5.2.3 指派具有安装资质的项目经理      （联系电话       ）作为施工现场管理人员，配合甲方做好安全文明施工、质量检查、施工进度协调等工作。

5.2.4 配合甲方进行完工验收。

5.2.5 严格按设计图施工，在施工过程中发现图纸设计问题，及时向甲方现场管理人员汇报，不得擅自更改设计。

5.2.6 对已完工的各分项工程进行自检自查，每个流水段施工应切实做到工完场清，做好成品保护工作，不得随意破坏其他施工面。

5.2.7 如因停水停电、下雨、机械维修及其它不可抗力因素造成的误工，由此增加的费用由乙方负责。

5.2.8 乙方承担施工用水用电费用，施工过程中所需设施设备等均由乙方自行提供和保管。

5.2.9 对工人进行安全技术交底，所有工人必须是熟练工人，特殊工种操作必须持证上岗并提供有效证明交甲方存档；工人食宿由乙方负责并承担相关费用；所有工农矛盾均由乙方负责处理。

第六条 安全责任及风险承担

6.1 乙方在施工现场应尽到安全注意义务，做好安全防范预案，采取必要安全措施。乙方在履行本合同过程中发生的一切事故，给甲方、乙方（包括乙方指派履行本合同人员）或第三方的人身和财产造成的损失，均由乙方负责处理并承担所有费用和法律责任。

6.2 如甲方因乙方施工等原因涉及纠纷、诉讼或被处以行政处罚，由乙方承担甲方因纠纷、诉讼、罚款等造成的全部经济损失。

第七条 工程量签证

7.1 乙方必须严格按施工图施工，工程项目、工程量的调增、调减、取消必须经甲方认可的设计单位出具变更单及施工图方可施工。如本合同项目采购工程量清单存在错项、漏项，必须经双方签证确认。隐蔽工程覆盖前乙方应书面通知甲方对完成工程量进行签证确认。

7.2 因变更和签证所形成的总造价变化不得超过暂定合同签约价的10%。

第八条 验收

8.1 材料验收：乙方采购的材料、设备及构配件要符合节能、环保的相关标准和规范要求，并提供产品合格证和相关环保检测报告，经甲方相关人员验收合格后方可使用。如经甲方验收不合格，乙方应无条件予以更换，由此产生的费用由乙方承担。

8.2 隐蔽工程验收：在施工过程中，如涉及到隐蔽和拆除方面的施工内容，乙方应提前24小时书面通知甲方，经甲方签字确认后再施工，未经甲方批准，工程的任何部分都不能覆盖；如乙方未按本合同约定提前通知，甲方不予办理签证，由此产生的费用由乙方自行承担。当任何部分的隐蔽工程或达到中间验收部位已经具备检验条件时，乙方应在隐蔽工程或中间验收前12小时以书面形式通知甲方，甲方应参加对这部分工程的检查和验收，并且不得无故拖延。验收不合格，乙方应在甲方限定的时间内完成整改并通过甲方重新验收，由此产生的费用由乙方承担。

8.3 完工验收：乙方完成甲方规定的安装任务后书面通知甲方全程参与验收，经甲、乙双方验收合格并由甲方出具合格凭证视为本项目验收合格，乙方方能将项目交付甲方使用；如经甲、乙双方验收不合格，乙方应无条件返工（包括但不限于根据合同及甲方要求采取补足或更换等处理措施）直至验收合格为止，返工所产生的全部损失和费用均由乙方自行承担。

第九条 质量保修期及保修责任

9.1 本合同项目质保期为2年，自项目验收合格之日起开始计算。

9.2 在质保期内，乙方应按相关规范要求进行定期免费检修、维护、保养。

9.3 在质保期内，如乙方施工项目出现质量问题，乙方应在收到甲方通知时起 2 小时内赶到现场进行检修、维护、修理并在到达现场起 3 小时内完成检修、维护、修理并经过甲方管理部门验收登记；如乙方未在前述时间内检修、维护、修理好，甲方可另行委托第三方进行，由此产生的费用由乙方承担，甲方有权在质保金内先行扣除。

9.4 乙方指派         （联系电话          ）专门负责与甲方联系质量保修服务事宜，如人员发生变动，应及时书面通知甲方。

第十条 安装费用标准、结算及支付方式

10.1 本合同安装费用为固定单价（以乙方响应文件分项报价为准），安装费用包括但不限于安装费、人工费、材料费、机械费、检修费、维护费、修理费、检验费、税费等；合同总价款暂定为人民币           元，最终以甲方委托第三方审计机构出具的审计结论为准。

10.2 经双方签字确认增加的工程量按乙方响应文件分项报价标准取费，响应文件分项报价有综合单价的按原综合单价计取，无综合单价的则重新询价报价，如牵涉数量大的主材，双方应进行市场询价。

10.3 乙方在完成安装任务并经甲、乙双方验收合格之日起 10 日内应编制结算书交由甲方，经甲方审核结算资料后，由甲方委托第三方审计机构进行结算价款审计。

10.4 乙方在编制结算书时应力求准确。如审计核减金额未超过结算送审金额的15%，审计费用由甲方承担；如审计核减金额超过结算送审金额的15%（含15%），审计费用全部由乙方负责，甲方有权在应支付项目结算款中直接扣除该费用。

10.5 甲方分期向乙方支付款项；甲方在乙方完成全部安装工程并经甲、乙双方验收合格之日起30个工作日内，向乙方支付本合同暂定总价款的80%；甲方在收到第三方审计机构出具的审计结论之日起 10 日内，向乙方支付至审计总金额的97%；余款3%作为质保金，在竣工验收合格后满两年且无质量遗留问题之日起7个工作日内，甲方扣除应扣款项后将质保金的剩余部分一次性无息退还给乙方。

10.6 乙方应在甲方每次付款前向甲方提供价税总额与该次付款金额等额的增值税普通发票；如乙方未按前述约定提供增值税普通发票，甲方有权顺延付款且不视为逾期付款，由此产生的一切责任均由乙方自行承担。

10.7 甲方以银行转账的方式向乙方支付价款，乙方指定收款银行账户的开户行：          ，户名：           ，账号：               。

第十一条 廉洁条款

11.1 乙方应严格遵守国家相关法律法规，涉及合同的有关业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信原则，不得为获取不正当利益，损害国家、集体和甲方利益。

11.2 乙方的任何人员（包括股东、管理人员、普通员工等）及与乙方本业务有关的任何人员（包括与乙方不存在劳动、劳务关系的人员），均不得对甲方工作人员或其亲友、关系人请客、送礼或赠送礼金、有价证券、贵重物品及给予回扣、好处费、感谢费等其他形式的好处，否则甲方有权要求乙方按本合同约定向甲方支付违反廉洁条款的惩罚性违约金。

第十二条 通知和送达

12.1 甲、乙双方同意，与本合同有关的任何文书，应以书面方式送达本合同约定的联系方式。书面形式包括手机短信、微信、书面函件、电子邮件等形式。

12.2 双方确认的文书（包括未来可能发生的诉讼或仲裁活动中法院或仲裁机构的送达法律文书）送达地址：

12.2.1 甲方的文书送达地址：湖南省娄底市娄星区长青中街51号娄底市中心医院总务科，收件人： 程俊杰 ，联系电话： 18873820001 ，电子邮箱：              。

12.2.2 乙方的文书送达地址：           ，收件人：     ，联系电话：         ，电子邮箱：          。

12.3 上述通知应被视为在下列时间送达：以快递或专人发送的，在收件人签收之日或拒收之日；以挂号邮件发出的，在发出之日起7个工作日后；以电子邮件发出的，在电子邮件进入收件方电子邮箱服务器之日。

12.4 以上地址和联系方式，任何一方发生变更应在变更之日起3日内通知对方。如未通知，一方按原地址送达的书面资料被退回的，退回之日视为送达之日。任何一方按照确认地址送达另一方的书面资料被拒绝签收导致邮件被退回的，退回之日视为送达之日。

第十三条 合同的变更和解除

13.1 本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充协议。

13.2 乙方出现以下违约情形之一的，甲方有权单方解除本合同：

13.2.1 乙方将本合同项目转包、分包给第三方的；

13.2.2 乙方未在本合同约定期限完成施工并经甲、乙双方验收合格，逾期5日以上的；

13.2.3 乙方在施工过程中出现偷工减料或施工工序不符合质量要求，经甲方提出后3日内仍然拒不整改或整改2次后仍然不到位的；

13.2.4 在质保期内，乙方施工项目出现质量问题，在甲方通知乙方时起5小时内没有完成检修、维护、修理超过3次的；

13.2.5 其他根本违约的情形。

第十四条 违约责任

14.1 如乙方未在本合同约定期限内完成施工任务并通过验收，每逾期一日，应向甲方支付违约金 700.00 元。

14.2 如乙方擅自单方解除合同或因本合同13.2情形导致甲方解除合同，乙方除赔偿甲方由此造成的全部损失（包括但不限于实际经济损失，因纠纷产生的律师费、诉讼费、差旅费等）外，还须向甲方支付违约金70000.00元。

14.3 无论甲方在任意时候（不限于本合同履行期间）发现存在违反本合同廉洁条款的行为，乙方均须向甲方一次性支付惩罚性违约金22000.00元。如乙方除需承担违反廉洁条款的违约责任外，同时存在其他违约行为，乙方仍须就其他违约行为承担相应违约责任。

14.4 依据本合同约定乙方应支付给甲方的违约金，甲方有权在应支付给乙方的任意价款中直接予以扣除，如扣除部分不足，乙方应在接到甲方通知后3日内补足。

第十五条 争议解决

履行本合同发生的争议，双方应先协商解决，协商不成的，任意一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十六条 附则

16.1 本项目乙方响应文件的分项报价表、设计图、双方确定的施工图纸、工程量清单、安全技术规范要求的设计文件、预算书项目内容和技术资料、验收合格凭证、经双方签章确认的技术讨论纪要及乙方企业营业执照、压力管道安装资格资质证书（包括企业和维修人员）、法定代表人身份证复印件或授权委托书和委托代理人身份证复印件、班组综合管理制度等作为本合同附件。

16.2 本合同组成文件及解释顺序如下：乙方在履行本合同中作出的书面承诺；本合同补充协议；本合同及附件；中标通知书/成交通知书/议价结果公示/成交公告；投标文件/响应文件；招标文件/采购文件/采购需求；其他与本合同有关的资料。

16.3 本合同一式五份，甲方执四份、乙方执一份，自双方签字并盖章时生效。

甲方（盖章）：娄底市中心医院    乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：            法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：          或委托代理人（签字）：

签订地点：娄底市娄星区          签订时间：    年  月  日

第三章投标文件的格式

- （必须按以下标题和顺序进行编制）

第一部分、开标一览表

注：此项内容需包含投标商品名称、规格型号、生产厂家、数量、单价、总价、质保年限等信息

第二部分、资格证明文件

一、法定代表人授权委托书

本人（姓名、职务）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（采购编号：     ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：       。

代理人无转委托权。

本授权书于日期：    年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证（正面、反面）复印件

法定代表人身份证（正面、反面）复印件

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日

二、投标人资格声明

致(           )：

按照招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为      ，全称为      ，统一社会信用代码为      ，法定代表人为      ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

四、我单位在参加本招标项目前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：对公民处罚款在1000元及以上；对法人或者其他组织处罚款在2万元及以上；法律法规另有规定的，从其规定。

五、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

六、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他法人单位如下：

2、我单位直接控股的其他法人单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他法人单位如下：

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

我单位保证随时按照要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日

三、符合基本资格条件证明材料复印件或者情况说明

注：投标公司的营业执照及资格要求的证明材料，并加盖单位公章（按顺序装订）。附件    湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司具有独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定，

本公司企业规模为：          （大型、中型、小型、微型 ）

统一社会信用代码：                        、注册登记机构：                 、 注册日期：                 、有效期：               、注册资本：                、地址：               、经济行业：                 、经济性质：

法定代表人姓名 (签字)：             、身份证号：                           、

手机号：             ；

授权代表人姓名 (签字)：                、身份证号：

手机号：               。

供应商名称（盖公章）：

2022年     月     日

注、企业规模划分标准：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

第三部分、采购需求响应程度

采购需求响应表

项目编号：                    项目名称：                     包号：

| 序号 | 招标文件章节条款号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 响应/偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人保证：我单位对招标文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。 |  |  |  |  |  |

备注：

（1）投标人应根据招标文件第二章中采购需求填写本表，逐条应答；

（2）采购需求必须全部满足，不得有偏离，否则投标无效；

第四部分、其他需提供的材料

备注：按要求提供提供材料